Лекція №10.  Електромагнітні процеси в трансформаторах при навантаженні

Режим навантаження трансформатора – це такий режим роботи, при якому первинна обмотка під’єднана до джерела змінної напруги, а до затискачів вторинної обмотки під’єднаний споживач.

В режимі навантаження через вторинну обмотку протікає струм , який збуджує магнітний потік , прямопропорційний намагнічуючій силі  вторинної обмотки. За правилом Ленца магнітний потік  протидіє причині, що його викликає, тобто напрямлений проти магнітного потоку . Таким чином в магнітопроводі трансформатора діє деякий результуючий магнітний потік =+, що індукує в первинній і вторинній обмотках електрорушійні сили  і .

Рис.10.1. Однофазний трансформатор в режимі навантаження

Результуючий магнітний потік не залежить від режиму роботи трансформатора і при будь-якому навантаженні залишається майже незмінним та дорівнює магнітному потоку при неробочому ході . Постійність магнітного потоку  (при ) випливає із рівня-ння  електричної рівноваги первинної обмотки при неробочому ході. Нехтуючи дуже малою величиною спаду напруги  можна вважати, що . Підведена до первинної обмотки напруга  незмінна, отже і . Але величина  залежить від амплітуди основного магнітного потоку, отже, амплітуда головного магнітного потоку  залишається незмінною.

Основний магнітний потік  замикається через магнітопровод і зчіплюється з витками первинної і вторинної обмоток. Частина магнітного потоку, що зчіплюється лише з витками первинної обмотки і замикається через повіря, складає потік розсіяння первинної обмотки  і йому відповідає ЕРС . Частина магнітного потоку, що зчіплюється тільки з витками вторинної обмотки складає потік розсіяння вторинної обмотки , який обумовлює ЕРС  і замикається також через повітря. В правильно спроектованих силових трансформаторах потоки  і  незначні і складають 0,10,4% основного магнітного потоку.

Отже, у первинній обмотці трансформатора електрична енергія перетворюється в енергію магнітного поля, а у вторинній обмотці – енергія магнітного поля перетворюється в електричну енергію.

Магнітний стан трансформатора виражається рівнянням на-магнічуючих сил, яке в комплексній формі має вигляд

=+.                                       (10.1)

1.6. Рівняння напруг обмоток трансформатора при навантаженні. Зведення вторинних величин до первинної обмотки

Розділивши всі члени рівняння (10.1) на число витків  первинної обмотки, отримаємо рівняння струмів

або ,                      (10.2)

де – струм вторинної обмотки, зведений до первинної обмотки;

n – коефіцієнт трансформації (для понижувального трансформатора).

З рівняння (10.2) слідує, що струм  містить дві складові: струм неробочого ходу , що майже не залежить від навантаження, і струм , що залежить тільки від навантаження. При зміні струму у вторинній обмотці на величину  відбувається зміна струму первинної обмотки на величину =, але результуюча намагнічуюча сила трансформатора  залишається без зміни (при ).

Згідно з другим законом Кірхгофа, запишемо рівняння для первинної

(10.3)

і вторинної

(10.4)

обмоток навантаженого трансформатора. ,  і ,   відповідно активні і реактивні опори обмоток.

Помноживши рівняння (10.4) на коефіцієнт трансформації  отримаємо

= ,                          (10.5)

де ; ; ; =; =; =, являють собою вторинні величини, що зведені до числа  витків первинної обмотки.

Рівняння (10.3), (10.4), (10.5) характеризують роботу зведеного трансформатора при навантаженні

;

;

.

Отже, замість реального трансформатора ми отримали еквіва-лентний трансформатор з  Такий трансформатор нази-вається зведеним. Це дає змогу спростити аналіз поцесів, які відбу-ваються в трансформаторі.

Дослід короткого замикання трансформатора

Дослід короткого замикання трансформатора здійснюється за схемою, що зображена на рис.10.2. Вторинна обмотка замикається накоротко, а до первинної обмотки для уникнення перегрівання і пошкодження трансформатора підводиться понижена напруга, при якій струми в обох обмотках дорівнюють номінальним. Ця напруга називається напругою короткого замикання . Величина

%=100%

вказується в паспортній табличці трансформатора і складає для силових трансформаторів від 4% до 15%.

При короткому замиканні =0 і основний магнітний потік  складає 5% від магнітного потоку при неробочому ході. Втрати в сталі пропорційні квадрату індукції, тобто квадрату магнітного потоку . Отже, в досліді короткого замикання втратами в сталі та намагнічу-ючим струмом можна нехтувати. Тому потужність короткого замикання  практично витрачається на покриття втрат в первинній і вторинній обмотках

=+=.

Рис.10.2. Схема досліду короткого замикання однофазного трансформатора

Повний  активний , реактивний  опори короткого замикання визначаються за формулами

=; =; =.

Заступна схема в режимі короткого замикання трансформатора наведена на рис.10.3. Тут не враховують опори  і  тому нехтують струмом намагнічування.

Активний та реактивні опори обмоток трансформатора (параметри заступної схеми трансформатора при короткому замиканні) визначають за формулою

==; ==.

| Рис.10.3. Заступна схема трансформатора в режимі короткого замикання |  |
| --- | --- |

З досліду короткого замикання визначають активну  і ре-активну складові напруги  короткого замикання, що виражені у відносних одиницях

==,

де %=%=100%;

%=%=100%;

=.

За відомою величиною % можна визначити усталений струм короткого замикання при номінальній напрузі

==.

В силових трансформаторах струм  в 7-20 разів більший від номінального.

Характеристики трансформаторів.

Зміна вторинної напруги трансформатора при навантаженні

Зміною вторинної напруги  трансформатора називається арифметична різниця між вторинними напругами трансформатора при неробочому ході = та при заданому струмі навантаження , коли напруга первинної обмотки є постійною і дорівнює номінальній величині (==const)

=,                                     (10.6)

або в %

%=100%=100%.                    (10.7)

=+;  =+;  =+.           (10.8)

Оскільки при неробочому ході нехтуємо спадами напруг в обмотках трансформатора, то = і при номінальному значенні  маємо

%=100%.                              (10.9)

Цю величину називають відносною втратою напруги.

Таким чином, відносна зміна напруги дорівнює

=100% .                   (10.10)

При номінальному навантаженні формула (10.10) матиме вигляд

%=100%

або

%=,

де % і % - активна і реактивна складові напруги короткого замикання у відсотках від .

Ввівши поняття коефіцієнта завантаження

=≈,

отримаємо

%=().

Для силових трансформаторів використовують іноді більш точну формулу

%=() + .

Зовнішні характеристики трансформатора

Залежність напруги  від струму  або ==() при =const і ==const називається зовнішньою характеристикою трансформатора. На рис.10.4 наведені зовнішні характеристики транс-форматора для різних видів навантаження вторинної обмотки.

Розрахунок зовнішніх характеристик проводиться за формулою

==[

].               (10.11)

В межах зміни коефіцієнта  від 0 до 1 зовнішні характеристики практично прямолінійні.

Складові напруги короткого замикання  і  залежать від номінальної потужності трансформатора. В трансформаторах середньої потужності  значно більша від . Тому в таких трансформаторах реактивне навантаження викликає більшу зміну напруги , ніж активне, тобто при активно-індуктивному навантаженні чим менша величина , тим нижче проходить зовнішня характеристика. При активно-ємнісному навантаженні напруга  при деяких кутах  може бути більшою за  (в формулі (10.11) при <0 величина  стає від’ємною).

Рис.10.4. Зовнішні характеристики трансформаторів великої (а) і малої (б) потужності

В трансформаторах невеликої потужності активний спад напруги більший за реактивний. Тому в таких трансформаторах активне навантаження викликає більшу зміну напруги, ніж реактивне. При активно-індуктивному навантаженні чим менше величина , тим вище розміщені зовнішні характеристики. При активно-ємнісному навантаженні вони розміщені вище, ніж при активному та активно-індуктивному (рис.10.4,б).

Втрати потужності і коефіцієнт корисної дії трансформатора

Втрати активної потужності в трансформаторі поділяються на електричні втрати в обмотках і магнітні втрати в сталі.

Величина втрат визначається розрахунковим шляхом для трансформаторів, що проектуються, і експериментальним шляхом для виготовлених трансформаторів.

Як було встановлено раніше, втрати  при всіх навантаженнях дорівнюють втратам  при неробочому ході, а електричні втрати  дорівнюють втратам короткого замикання : =;

=+=+===.   (10.12)

Повні втрати  дорівнюють

=+.                              (10.13)

Коефіцієнт корисної дії трансформатора визначається як відношення потужності , що віддається у вторинну мережу до активної потужності , що надходить в первинну обмотку

===1,

або

=1 .                               (10.14)

Враховуючи, що

=,

отримаємо

=1.                          (10.15)

Ця формула рекомендується державним стандартом для визначення ККД трансформатора. Величини , ,  наведені у відповідних стандартах і каталогах.

Оптимальне значення , при якому ККД має максимальне значення, можна визначити, якщо взяти похідну  виразу (1.27) і прирівняти її до нуля. При цьому

=.

Для силових трансформаторів /=0,5÷0,25 і максимальне значення ККД буде при навантаженні =0,7÷0,5.

Слід відмітити, що в силових трансформаторах максимум ККД виражений незначно, тобто ККД зберігає високе значення в широкому діапазоні зміни навантаження (0,4<<1,5).