## Slide 1: Тема : Вакуумація кондиціонера

## Slide 2: За допомогою вакуумного насоса та манометричного колектора провести вакуумацію спліт - системи

## Slide 3: При підключенні мідних трубок кондиціонера, якими циркулює холодоагент, до блоків спліт-системи, неминучою дією є їхнє повне осушення. Справа в тому, що під час складання та монтажу траси всередину трубок потрапляє повітря та волога, що згубно впливають на працездатність системи та стан фреону. Тому, перш ніж запустити холодоагент, усередині траси потрібно створити вакуум, відкачавши зайві гази, і повністю її загерметизувати. Робиться це за допомогою двох інструментів:

## Slide 4: вакуумного насоса, який підключається безпосередньо до вентилів зовнішнього блоку після монтажу трубок та з'єднання їх із блоками;

## Slide 5: манометричного колектора, що показує рівень тиску у системі.

## Slide 6: Саме цій важливій роботі та її нюансам присвячена дана стаття – як, у якому порядку та навіщо встановлювати вакуум у системі трубопроводів кондиціонера.

## Slide 7: Підключення магістралі

## Slide 8: Почати, звичайно, варто з підключення трубок до модулів кондиціонера. Першим краще зробити це із зовнішнім блоком, т.к. Існує ймовірність, що трасу доведеться трохи переміщати, а зробити це всередині приміщення простіше. В цілому, нічого складного – просто затягніть гайки розвідним ключем із зусиллям, зазначеним в інструкції. Якщо минулі розрахунки вірні, то магістралі легко дістануться від блоку до блоку, і з їх підключенням не виникне проблем. Інакше доведеться переробляти майже половину роботи з встановлення кондиціонера.

## Slide 9: Відкачування повітря вакуумним насосом

## Slide 10: Власне, ця процедура є основою безпечної та стабільної роботи холодоагенту у спліт-системі. Щоб провести вакуумування, дотримуйтесь наступної послідовності:

## Slide 11: Підключити манометричний колектор до сервісного штуцера. Зазвичай підключення здійснюється до виходу низького тиску апарата, але є моделі, в яких підключення можна здійснити у двох штуцерах.

## Slide 12: 2. Вакуумний насос з’єднати з колектором. Підключення здійснюється до центрального штуцера колектора.

## Slide 13: 3. Відкрити клапан штуцера колектора манометра підключеного до блоку, Якщо колектор електронний, то включити манометричний колектор, а потім вакуумний насос.

## Slide 14: Показником вакууму є близьке значення до -0,1 МПа на табло колектора. Це станеться приблизно за кілька десятків хвилин роботи насоса.

## Slide 15: 4. Закрити клапан колектора та вимкнути насос. 5. Подивитися чи не піднімається тиск у системі. Якщо після достатнього часу не піднімається, рекомендуємо ще раз відкрити клапан і включити вакуумний насос.

## Slide 16: 6. Після 10 хвилин роботи знову закрити клапан і вимкнути насос. Робота закінчена і можна запускати в трасу холодоагент. Рекомендовано відключати колектор від штуцера після того, як у трасу запустили холодоагент.

## Slide 17: Можливі складності при вакуумуванні :

## Slide 18: Перше, з чим ви зіткнетеся, це підвищення тиску після вимкнення насоса. У цьому винна волога, яка все ще знаходиться всередині труби. Зачекайте деякий час, поки волога нагріється та випарується, перейшовши в газоподібний стан. Після цього знову увімкніть насос і видаліть його з магістралі.

## Slide 19: Другий варіант коли показник тиску збільшується після першої активації насоса. Це означає, що є невелику текти десь у трасі.

## Slide 20: Третя складність у тому, що в деяких випадках тиск збільшується після другого включення насоса. Це вже свідчить про несправність насоса або колектора, негерметичність траси або невдалу спробу видалити з неї вологу.

## Slide 21: Зверніть увагу, що повністю усунути молекули води з магістралі неможливо, але після роботи вакуумного насоса, її залишається настільки мало, що на роботу системи це не впливає. У разі порушення герметичності, ретельно перевірте всю магістраль, особливо місця з'єднань трубок. Продовжуйте вакуумування лише після повного видалення течі.