Міністерство освіти і науки України

ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ І ПІДСТАНЦІЇ

Методичні вказівки до практичних занять

для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти

освітньо-професійної програми

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

галузь знань 14 Електрична інженерія

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка

денної форми навчання

Луцьк 2019

УДК  621.38

Е-62

До друку

Голова навчально-методичної ради Луцького НТУ __________   В.І. Талах

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ

Директор бібліотеки ________________  С.С. Бакуменко

Затверджено навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол №___  від «      » ___________ 2019  року.

Рекомендовано до видання навчально-методичною радою ТК Луцького НТУ, протокол № ___  від «      »                         2019 року.

Голова навчально-методичної ради ТК ЛНТУ ___________ Т.П. Радіщук

Розглянуто і схвалено на засіданні випускаючої циклової комісії «Електропостачання» ТК Луцького НТУ, протокол № ___  від «      »                        2019 року.

Голова ВЦК ____________ М.М. Євсюк

Укладач: ______________ М.М. Євсюк, викладач Технічного коледжу Луцького НТУ

Рецензент: ___________М.В. Романюк, доцент кафедри електропостачання Луцького НТУ

Відповідальний за випуск: ____________ М.М. Євсюк, голова випускаючої циклової комісії «Електропостачання» Технічного коледжу Луцького НТУ

|  | Електричні станції і підстанції [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. М.М. Євсюк – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. – 78 с. |
| --- | --- |
| Е-62 |  |

Методичні вказівки до практичних занять складені на основі робочої програми з дисципліни „Електричні станції і підстанції” і призначені для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка форми навчання.

© Євсюк М.М., 2019

ЗМІСТ

| 1. | Практичне заняття 1. Побудова графіків електричних навантажень підстанції | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Практичне заняття 2. Вибір кількості та стандартної потужності силових трансформаторів підстанції | 8 |
| 3. | Практичне заняття 3. Перевірка силових трансформаторів підстанції на допустимі систематичні й аварійні перевантаження | 13 |
| 4. | Практичне заняття 4. Визначення параметрів настройки регулятора напруги, встановленого на силовому трансформаторі підстанції. | 17 |
| 5. | Практичне заняття 5. Розрахунок струмів короткого замикання для мереж з одним рівнем трансформації напруги у відносних одиницях | 22 |
| 6. | Практичне заняття 6. Розрахунок струмів короткого замикання для мереж з одним рівнем трансформації напруги в іменованих одиницях | 25 |
| 7. | Практичне заняття 7. Розрахунок струмів короткого замикання для мережі з декількома рівнями трансформації напруги | 27 |
| 8. | Практичне заняття 8. Вибір та перевірка високовольтних вимикачів | 31 |
| 9. | Практичне заняття 9. Вибір та перевірка вимикачів навантаження | 33 |
| 10. | Практичне заняття 10. Вибір та перевірка вимірювальних трансформаторів струму | 34 |
| 11. | Практичне заняття 11. Вибір та перевірка вимірювальних трансформаторів напруги | 38 |
| 12. | Практичне заняття 12. Вибір та перевірка гнучкої ошиновки трансформаторної підстанції | 40 |
| 13. | Практичне заняття 13. Вибір та перевірка жорстких одноштабових шин трансформаторної підстанції | 45 |
| 14. | Практичне заняття 14. Вибір та перевірка жорстких двоштабових шин трансформаторної підстанції | 51 |
| 15. | Практичне заняття 15. Механічний розрахунок шин коробчатого перерізу трансформаторної підстанції | 53 |
| 16. | Практичне заняття 16. Вибір і перевірка опорних і прохідних ізоляторів трансформаторної підстанції | 55 |
|  | Перелік інформаційних посилань | 57 |
|  | ДОДАТКИ | 58 |

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема: «Побудова графіків електричних навантажень підстанції»

1. Теоретичні відомості

Графік навантаження – це крива зміни навантаження в функції часу. По осі абсцис відкладається час, по осі ординат – відповідне часові навантаження.

Для характеристики навантаження будують графіки активних навантажень (Р, кВт), реактивних (Q, квар), повних (S, КВА). Вони будуються для визначеного періоду часу – добові або річні і для визначеного місця в системі: на шинах у споживача, на підстанції або на шинах станції чи системи в цілому. Річні графіки будують за характерними добовими для зимових, весняно-осінніх і літніх днів. При цьому ординати графіків розташовують вздовж осі абсцис від 0 до 8760 в порядку зменшення їх значень. Такі графіки називаються графіками за тривалістю. Площа річного графіку в визначеному масштабі відповідає річному споживанню електроенергії W, а площа добового графіка – добовому.

Для багатьох споживачів на основі досвіду експлуатації отримані типові графіки навантаження. Навантаження в таких графіках задається в відносних одиницях (%) від максимального навантаження. Типові графіки приводяться в довідковій літературі. В загальному випадку їх необхідно уточнювати стосовно до конкретного об'єкту.

Графіки будуються на основі розрахунків чи за показами приладів. Точки, нанесені в системі координат, з'єднуються між собою ламаними або ступінчастими лініями. Зручніше користуватися ступінчастими графіками, але при їх формуванні слід враховувати такі умови:

1. Навантаження в характерних точках (мінімум, максимум) повинні мати реальні значення;

2. Оскільки площа, обмежена графіком, пропорційна спожитій електроенергії, то і для плавного і для ступінчастого графіку, вона повинна бути однаковою;

3. Протягом ступеня навантаження вважають незмінним.

Електричне навантаження може контролюватись візуально за показниковими, або реєструючими приладами.

Основою для розрахунків потужності силових трансформаторів підстанції в курсовій роботі є добовий графік зміни повної потужності за характерний зимовий день, оскільки навантаження в цей період є максимальним.

Пояснення методики проводиться на прикладі умовного добового графіка, що зображений на рис 1.1, а.

Річний графік за тривалістю будують за характерними добовими графіками (частіше за двома: зимовим і літнім). Тривалість роботи за зимовим графіком приймають 183 дні, а за літнім – 182 дні. Побудова річного графіку за тривалістю показана на рис. 1.1,б.

За добовим графіком електричних навантажень підстанції (рис.1,а) визначається коефіцієнт нерівномірності навантаження:

(1.1)

а) б)

Рис. 1.1 – Добовий (а) та річний (б) графіки споживання повної потужності

Енергія, спожита за визначений період

,				(1.2)

де n – кількість ступенів графіка;

Pi = Sicos φ – навантаження i – того ступеня;

ti – тривалість i – того ступеня.

Середнє навантаження за період, що розглядається

,				(1.3)

де Т – тривалість періоду.

Ступінь рівномірності графіка навантаження характеризує коефіцієнт заповнення.

.				(1.4)

Час використання максимуму навантаження визначається формулою

(1.5)

Час максимальних втрат τ залежить від тривалості використання максимуму активного навантаження. Ця залежність виражається формулою:

.	(1.6)

Розрахунок часу максимальних втрат для типових графіків навантаження може виконуватися також за формулою:

.				(1.7)

Практичне завдання

На основі вихідних даних, наведених у таблиці 1.1, виконати побудову добового та річного графіків електричних навантажень підстанції (рис.1.1 а, б).

Розрахунки електричних навантажень виконати у вигляді таблиці 1.2.

За добовим графіком електричних навантажень підстанції провести розрахунки згідно формул (1.1-1.7).

Вибрати силові трансформатори підстанції за методом максимальних навантажень (1.9), якщо споживачі підстанції відносяться до першої та другої категорії надійності електропостачання. Визначити завантаження трансформаторів в аварійному режимі.

Таблиця 1.1 - Вихідні дані для виконання практичного завдання 1

| Цифри номера залікової книжки |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| десятки | одиниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sмакс, МВт | 10 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| cos φ |  | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,93 | 0,85 |
| Години доби |  | S, % від Sмакс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 16 | 20 | 24 | 26 | 22 | 28 | 28 | 22 | 24 | 20 |
|  | 2 | 15 | 18 | 18 | 16 | 14 | 20 | 26 | 24 | 22 | 22 |
| 3 |  | 20 | 21 | 22 | 22 | 26 | 26 | 28 | 28 | 24 | 22 |
|  | 4 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| 5 |  | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 |
|  | 6 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 7 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 8 | 42 | 42 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 9 |  | 45 | 45 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 |
|  | 10 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| 11 |  | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 12 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 13 |  | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 |
|  | 14 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 15 |  | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | 16 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 17 |  | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  | 18 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 20 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 95 | 95 |
| 21 |  | 80 | 90 | 70 | 70 | 80 | 80 | 75 | 80 | 70 | 75 |
|  | 22 | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 65 | 60 | 60 | 50 | 60 |
| 23 |  | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 40 | 50 |
|  | 24 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |

Примітка. Вибір варіанту здійснюється за двома останніми цифрами залікової книжки студента.

Табл.1.2. Розрахункові потужності для побудови графіка навантаження ПС

| t, год | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S, МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q, МВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t, год | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| S, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S, МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q, МВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

S=Sмах⋅S%,МВА

Для вибору потужності трансформаторів на підстанції вихідними даними для розрахунку є максимальні розрахункові навантаження.

Потужність трансформаторів вибирається за умовами:

при встановленні одного трансформатора

;                                        (1.8)

при встановленні двох трансформаторів

;                                 (1.9)

при встановленні  трансформаторів

,                             (1.10)

де  - найбільше навантаження підстанції на розрахунковий період.

В аварійному режимі (при вимкненні одного з трансформаторів) залишений в роботі трансформатор буде перевантаженим. Величина перевантаження становитиме

(1.15)

За виконання умови (1.15) потужність силових трансформаторів вибрано вірно.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема: «Вибір кількості та стандартної потужності силових трансформаторів підстанції»

1. Теоретичні відомості

Характерними величинами добового графіку є максимальне навантаження ; мінімальне , а також середньодобове – .

Середньодобову потужність визначають за формулою:

,                                   (2.1)

де  - потужність -ї ступені дійсного графіка;  - тривалість відповідної -ї ступені дійсного графіка.

Для визначення номінальної потужності спочатку потрібно дійсний графік перетворити в двоступеневий еквівалентний. Перетворення реального графіка в двоступеневий полягає у визначенні максимальної й мінімальної еквівалентних потужностей.

Мінімальна еквівалентна потужність визначається за формулою:

,                                (2.2)

де  - потужність -ї ступені дійсного графіка, що менша або рівна середньодобовій потужності, тобто ;  - тривалість відповідної -ї ступені дійсного графіка.

Для графіка на рис. 2.1 отримаємо:

Максимальна еквівалентна потужність визначається за формулою

,                                (2.3)

де  - потужність -ї ступені дійсного графіка, що більша за середньодобову потужність, тобто ;  - тривалість відповідної -ї ступені дійсного графіка.

Визначаються характеристики еквівалентного графіка.

Коефіцієнт початкового навантаження

.                                      (2.4)

Коефіцієнт максимального навантаження

.                                    (2.5)

Коефіцієнт пікового навантаження

.                                      (2.6)

Далі потрібно уточнити коефіцієнт максимального навантаження та тривалість максимальної ступені еквівалентного графіка. Цей крок дозволяє забезпечити максимальну відповідність вказаних величин реальному багатоступеневому графіку.

Для уточнення коефіцієнта максимального навантаження слід порівняти величину  з добутком . Якщо , то приймається , в протилежному випадку

Проведемо уточнення тривалості максимальної ступені:

,                               (2.7)

де  - тривалість максимальної ступені еквівалентного графіка, для рис. 2.1.

Для розрахунку нестандартної потужності трансформатора необхідно визначити коефіцієнт допустимого систематичного перевантаження . Він визначається за таблицею Д.1, яка подана в додатку, за відомого коефіцієнта початкового навантаження , відомих температурі довкілля , тривалості максимальної ступені еквівалентного графіка  та системі охолодження трансформатора.

Нестандартна номінальна потужність визначається за формулою:

,                                   (2.8)

де  - прийнята кількість трансформаторів.

Найчастіше на підстанціях встановлюють два трансформатори чи автотрансформатори. У цьому випадку при вірному виборі потужності трансформаторів забезпечується надійне електропостачання споживачів навіть при аварійному вимкненні одного з них.

Однотрансформаторні підстанції можуть споруджуватися для живлення невідповідальних споживачів ІІІ категорії, якщо заміна пошкодженого трансформатора або його ремонт проводиться протягом однієї доби.

Спорудження однотрансформаторних підстанцій для споживачів ІІ категорії допускається за наявності централізованого пересувного трансформаторного резерву або при наявності іншого резервного джерела живлення від мережі середньої чи низької напруги, що вмикається вручну або автоматично.

Номінальну потужність приймають із ряду стандартних потужностей, дотримуючись виконання умови:

.                                       (2.9)

Практичне завдання

На основі побудованого добового графіка електричних навантажень (рис. 1.1а), визначити середньодобову потужність Sср підстанції, мінімальну Sекв.мін та максимальну Sекв.мах еквівалентні потужності підстанції, розрахункові коефіцієнти еквівалентного графіка: коефіцієнтпочаткового навантаження k1, коефіцієнт максимального навантаження k2, к-нт пікового навантаження kпік згідно формул (2.1-2.6). На основі проведених обчислень уточнити тривалість максимальної ступені навантаження Н/ (2.7), та визначити нестандартну потужність трансформатора (2.8) і за довідником вибрати стандартну типову потужність (2.9).

Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Вихідні дані для виконання практичного завдання 2

| Цифри номера залікової книжки |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| десятки | одиниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sмакс, МВт | 10 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
|  | , С | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | -10 |
|  | п1, % | 10 | 12 | 0 | 15 | 20 | 22 | 0 | 14 | 18 | 0 |
| п2, % |  | 40 | 50 | 60 | 55 | 45 | 35 | 55 | 45 | 65 | 70 |
|  | п3, % | визначити за умови: п3=100 - ( п1+ п2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кл |  | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,9 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 |

У таблиці 2.1 прийняті такі позначення:

п1, п2, п3 - категорія надійності електроприймачів підстанції;

Sмак - максимальна розрахункова потужність підстанції за зимовий період;

Кл - розрахунковий коефіцієнт потужності за літній період прийняти рівним від зимового навантаження;

- середньорічна температура довкілля, С.

Приклад П.2. Навантаження підстанції 110/10кВ складають: споживачі І-ї категорії надійності – 20%, ІІ-ї категорії – 20% і ІІІ-ї категорії – 60%. Здійснити вибір силових трансформаторів на основі добового графіка за зимовий характерний день (рис.2.2). Середньорічна температура довкілля становить +10С. Допускається додаткове перевантаження силових трансформаторів на 10% за рахунок сезонного коливання навантаження. Вихідні дані типового добового графіка навантаження ПС подані в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Добовий графік навантаження підстанції

| t, год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, МВА | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 6,2 | 5,6 | 9,8 | 9,8 | 7 |
| t, год | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S, МВА | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 14,6 | 14,6 | 14 | 10,3 | 9,9 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

Порядок розрахунку прикладу П.2

Оскільки на підстанції наявні споживачі І-ї категорії, то передбачаємо встановлення двох силових трансформаторів. Основою для розрахунків є добовий графік зміни повної потужності. На основі даних табл. 1.2 проводимо побудову добового графіка електричних навантажень проектованої ПС (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Добовий графік електричних навантажень підстанції

за зимовий характерний день.

h, год.

Визначаємо середньодобову потужність за графіком зимового характерного дня (рис. 2.2) згідно формули (2.1).

МВА.

Перетворюємо добовий графік у двоступеневий.

Мінімальна еквівалентна потужність, МВА

Максимальна еквівалентна потужність, МВА

Коефіцієнт початкового навантаження

.

Коефіцієнт максимального навантаження

.

Коефіцієнт пікового навантаження

.

Уточнюючий коефіцієнт

.

Уточнюється коефіцієнт максимального навантаження. Оскільки , то приймаємо для розрахунку .

Уточнюється тривалість максимальної ступені еквівалентного графіка навантаження

год.

За таблицею Д.1 додатку визначаємо коефіцієнт допустимого систематичного перевантаження  (за відомими , С, год. та системі охолодження М або Д), приймаємо .

Визначається нестандартна номінальна потужність силових трансформаторів

МВА.

За умовою (2.9) попередньо приймаються до встановлення два трансформатори потужністю МВА.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

Тема: «Перевірка силових трансформаторів підстанції на допустимі систематичні й аварійні перевантаження»

1. Теоретичні відомості

Позначення трансформаторів та автотрансформаторів (тип) складається з двох частин: літерної та чисельної.

Літерна частина типу трансформаторів та автотрансформаторів може складатися з наступних літер:

1) для автотрансформаторів на початку позначення розташована літера «А»; її відсутність вказує на те, що це трансформатор;

2) друга літера вказує на кількість фаз трансформатора або автотрансформатора; може бути «О» (однофазний) або «Т» (трифазний);

3) при розщепленні обмоток НН на дві обмотки в типі трансформатора або автотрансформатора після позначення кількості фаз повинна бути розташована літера «Р»;

4) четверта літера вказує на тип системи охолодження трансформатора або автотрансформатора. Може приймати наступні значення:

– «С» – природне повітряне охолодження (так званий «сухий» трансформатор);

– «М» – природна циркуляція масла та повітря;

– «Д» – природна циркуляція масла та примусова циркуляція повітря;

– «МЦ» – примусова циркуляція масла та природна циркуляція повітря;

– «ДЦ» – примусова циркуляція масла та повітря;

5) п’ята літера вказує кількість обмоток; якщо вона відсутня, то трансформатор двообмотковий, а якщо «Т», то триобмотковий;

6) шоста літера «Н» вказує на наявність пристрою регулювання напруги під навантаженням (РПН).

Чисельна частина позначення трансформаторів та автотрансформаторів складається з наступних частин:

1) номінальна потужність, кВ·А;

2) номінальна напруга, кВ.

Перевірка силових трансформаторів підстанції на допустимі систематичні перевантаження розпочинається з уточнення коефіцієнта початкового навантаження

.                                   (3.1)

Далі за відомими значеннями , ,  та системі охолодження трансформатора знаходимо уточнену величину коефіцієнта допустимого систематичного перевантаження  (таблиця Д.1 в додатку).

Допустима потужність, яку зможуть пропускати трансформатори (трансформатор) в нормальному режимі визначається за формулою

.                             (3.2)

Режим роботи трансформаторів вважають допустимим, якщо

(3.3)

При невиконанні цієї умови слід збільшити номінальну потужність трансформаторів на одну ступінь із ряду стандартних потужностей і повторити перевірку на допустимі систематичні перевантаження, починаючи з уточнення коефіцієнта початкового навантаження (формула 3.1).

При перевірці трансформаторів (трансформатора) на допустимі систематичні перевантаження доцільно врахувати можливість їх додаткового навантаження взимку за рахунок недовантаження влітку. Допускається додаткове навантаження трансформаторів в зимовий період на кожен відсоток недовантаження у літній, але не більше ніж на 15%.

Для виконання відповідних розрахунків вводиться коефіцієнт додаткового перевантаження за рахунок сезонного коливання навантажень . Його можна визначити,  використовуючи добовий графік за характерний літній день. Тобто

,                            (3.4)

де  - максимальна потужність за добовим графіком літнього характерного дня.

Визначається результуюча перевантажувальна здатність трансформаторів у вигляді коефіцієнта сумарних допустимих

систематичних перевантажень  :

.                             (3.5)

В цьому випадку допустима потужність, яку зможуть пропускати трансформатори в нормальному режимі визначатиметься за формулою

.                            (3.6)

Режим роботи буде допустимим, якщо виконуватиметься умова (3.3).

Наступним етапом розрахунку є перевірка вибраних трансформаторів на допустимі аварійні перевантаження (для одно трансформаторних підстанцій такий розрахунок проводити непотрібно).

В аварійному режимі, коли один із трансформаторів виходить з ладу – інший буде перевантаженим. Для визначення допустимої потужності, що зможе пропустити залишений в роботі трансформатор потрібно за таблицею Д.2 додатку знайти коефіцієнт допустимого аварійного перевантаження . Цей коефіцієнт залежить від величин , ,  та системи охолодження трансформатора.

Допустима потужність, яку зможе пропустити залишений в роботі трансформатор визначається за формулою

.                                 (3.7)

Режим роботи трансформатора вважають допустимим, якщо

,                                           (3.8)

де - потужність, яка споживається електроприймачами І-ї та ІІ-ї категорії надійності електропостачання. Ця потужність фігурує в умові (3.8) через те, що споживачі вказаних категорій вимагають безперебійного живлення, а приймачі ІІІ-ї категорії надійності можуть бути відключеними на час ремонту чи заміни пошкодженого трансформатора.

Як правило частка споживачів тієї чи іншої категорії задається у відсотках, тому

,                               (3.9)

де  - частка споживачів І-ї та ІІ-ї категорії (згідно завдання).

Якщо умова (3.8) не виконується, то необхідно збільшити номінальну потужність трансформаторів на одну ступінь із ряду стандартних потужностей і повторити перевірку на допустимість систематичного та аварійного перевантаження.

Практичне завдання

Використовуючи дані розрахунків практичного заняття 2, виконати перевірку вибраних силових трансформаторів підстанції на допустимі систематичні та аварійні перевантаження

Порядок розрахунку прикладу П.3

П.3.1. Перевірка трансформаторів на допустимі систематичні перевантаження

Уточнюється коефіцієнт початкового навантаження

.

Із врахуванням , ,  проводиться уточнення коефіцієнта допустимого систематичного перевантаження .

Визначаємо коефіцієнт додаткового перевантаження за рахунок сезонного коливання навантажень. Згідно умови задачі, допускається додаткове перевантаження силових трансформаторів на 10% за рахунок сезонного коливання навантаження. За формулою (1.13) отримаємо

Коефіцієнт сумарних допустимих систематичних перевантажень

.

Допустима потужність, яку зможуть пропускати трансформатори в нормальному режимі

МВА.

Оскільки МВА, то такий режим навантаження трансформаторів є допустимим.

П.3.2. Перевірка трансформаторів на допустимі аварійні перевантаження

Проводимо перевірку вибраних трансформаторів підстанції на допустимість аварійних перевантажень. Для цього, за відомими значеннями , , , з таблиці Д.2 додатку визначаємо коефіцієнт допустимого аварійного перевантаження .

Допустима потужність перевантаження при виході з ладу одного з

двох працюючих трансформаторів (аварійне перевантаження)

МВА.

Частка потужності споживачів І-ї та ІІ-ї категорії

МВА.

Оскільки , то таке аварійне перевантаження є допустимим.

Отже, остаточно приймаємо до встановлення на підстанції два трифазні силові трансформатори ТМН-6300/110, технічні дані яких наведені у таблиці 3.1. (детальні характеристики трансформаторів подані в додатку Д.4).

Таблиця 3.1. Трифазний двообмотковий трансформатор напругою 110кВ

| Тип трансформатора | Номінальна напруга, кВ |  | Втрати, кВт |  | uк.з., % | ін.х., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UВН | UНН | ΔРн.х. | ΔРк.з. |  |  |
| ТМН-6300/110 | 115 | 11 | 13,0 | 50,0 | 10,5 | 1,0 |

Втрати електроенергії для вибраних трансформаторів, кВт·год:

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

Тема: «Визначення параметрів настройки регулятора напруги, встановленого на силовому трансформаторі підстанції»

1. Теоретичні пояснення

Трансформатори та автотрансформатори, якими можна регулювати напругу, мають, крім основного, кілька додаткових відгалужень. Перемикаючи ці додаткові відгалуження відбувається зміна кількості витків, що в свою чергу призводить до зміни коефіцієнта трансформації, а отже і до зміни величини напруги на виводах трансформаторів. Зазвичай регулювальні відгалуження виконують з боку обмотки ВН трансформатора (в автотрансформаторах – на лінійному виводі обмотки СН). Це призводить до зменшення витрат металу на відгалуження та полегшує роботу перемикальних пристроїв, оскільки обмотки вищої напруги трансформаторів розраховані на менші робочі струми.

Конструктивно трансформатори виконують двох типів:

– з перемиканням регулювальних відгалужень під навантаження (трансформатори з РПН);

– з перемиканням регулювальних відгалужень без збудження (трансформатори з ПБЗ).

Принципова схема трансформатора з РПН наведена на рис. 4.1.

Рисунок 4.1 – Принципова схема трансформатора з РПН

Обмотка ВН трансформатора з РПН складається з двох частин основної та додаткової, при чому в останній частина витків увімкнена узгоджено з основною (додатні номери), а частина – зустрічно (від’ємні номери). Таким чином, перемикаючи відгалуження додаткової частини обмотки, можна збільшувати або зменшувати коефіцієнт трансформації трансформатора.

Перемикальний пристрій складається з двох рухомих контактів 1 і 2, двох контакторів (контакти К1, К2) і реактора Р. Перехід з одного відгалуження на інше здійснюється шляхом послідовного перемикання контактів 1, 2 без розриву кола живлення обмотки ВН. Під час переходу, наприклад, на наступне нижнє відгалуження спочатку перемикають нижню вітку перемикального пристрою (при цьому її попередньо розмикають контактором К2 і після перемикання контакту 2 знову вмикають тим самим контактором), потім аналогічно перемикають верхню вітку. Здвоєний реактор Р виконує функцію обмеження вирівнювального струму, який протікає в замкненому контурі під час переходу з одного відгалуження на інше. У нормальному режимі струм навантаження обмотки ВН розподіляється порівну між двома витками реактора, а оскільки вони увімкнені зустрічно, то втрата напруги в реакторі незначна.

Контактори з реактором розміщують в окремому металевому кожусі, залитому трансформаторним маслом і закріпленому зовні бака трансформатора. Така конструкція полегшує ревізію контактів і заміну масла.

Трансформатори з РПН, встановлені на знижувальних підстанціях 35кВ і вище, використовують для забезпечення зустрічного регулювання напруги. Вони характеризуються достатньо великим діапазоном регулювання напруги (наприклад, для трансформаторів з номінальною напругою 115 кВ передбачене регулювання напруги в межах ±9·1,78%).

Вибір закону регулювання напруги на шинах розподільних трансформаторних підстанцій, оснащених пристроями АРТ-1Н, визначається двома режимами роботи мережі – режимом максимальних і режимом мінімальних навантажень однорідних споживачів. Решта параметрів регулятора АРТ-1Н – уставки по напрузі і струмовій корекції – можуть бути знайдені по статичній характеристиці регулятора (рис. 3), що описується виразом:

U = UН + І ∙ Z,

де U – рівень напруги на шинах центру живлення, що підтримується регулято ром з точністю  / 2%, В; UН – номінальна напруга центру живлення (ЦЖ), В; І – сумарне струмове навантаження споживачів, А; Z – опір моделі струмової компенсації, пропорційний опору лінії, що з'єднує трансформатор зі споживачем, Ом.

Побудова статичної характеристики здійснюється за умови підтримки регулятором певної напруги, при якій задовольняються вимоги до напруги як віддалених, група І, так і близько розташованих, група II, споживачів, тобто такої, при якій відхилення напруги у споживачів в режимі мінімальних і максимальних навантажень не виходитимуть за допустимі межі. Для цього за допомогою регулятора на шинах підстанції необхідно підтримувати напругу, яка визначається як сума номінальної напруги UН, допустимих відхилень напруги на затискачах споживача U і втрат напруги в мережі U, пропорційних струму навантаження споживача:

U = UН + (U) + U.

Таким чином, побудова статичної характеристики здійснюється в наступній послідовності:

1) визначаються допустимі значення напруги U на шинах ЦЖ в режимі мінімальних навантажень (наприклад, при Imin = 500 А), що задовольняють споживача І та споживача II;

2) визначається зона, в якій напруга задовольняє як споживача І, так і споживача II в цьому режимі (точки 1, 2 на рис. 3);

3) аналогічно знаходиться напруга на шинах ЦЖ в режимі максимальних навантажень (наприклад, при Imax=1400А) і визначається відповідна зона (точки 3, 4);

4) середини зон бажаних напруг (точки а і б на рис. 3 з'єднуються прямою а-б до перетину осі напруг (точка г). Відрізок 0-г на осі напруг і визначає уставку напруги U0, що забезпечується регулятором. Відрізок д-в визначає напругу, яка забезпечується за рахунок струмової компенсації для номінального струму трансформатора І2Н.Т, прийнятого, для прикладу, рівним 1700 А, %:

Практичне завдання

На підстанції встановлений трансформатор з первинною напругою U1, кВ, потужністю S, МВА, забезпечений перемикачем РПН з автоматичним управлінням (пристрій АРТ-1Н), номінальною вторинною напругою U2, кВ і номінальним струмом обмотки І2Н, А. Трансформатор живить віддалений споживач І та близько розташований споживач II з номінальною напругою UН, кВ. Допустимі відхилення напруги у споживача І прийняті рівними UI %, у споживача II - UII %. Сумарне навантаження споживачів змінюється від Imin (точка А) – при мінімальному навантаженні – до Imax (точка Б) – при максимальному навантаженні. Втрати напруги в живлячій лінії до споживача І складають UAI, кВ -  при мінімальному навантаженні і  UБІ, кВ - при максимальному навантаженні. Втрати напруги до споживача II складають, відповідно - UAII, кВ і UБІI, кВ.

Визначити параметри настройки регулятора АРТ-1Н, встановленого на трансформаторі. Початкові дані для розрахунку за варіантами завдання наведені в таблиці 4.1, 4.2.

Таблиця 4.1. Вихідні дані

| № вар. | S, МВА | U1, кВ | U2, кВ | І2Н, А | UН, кВ | Imin, А | Imax, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 6,3 | 35±6х1,5% | 10,5 | 600 | 10 | 125 150 175 200 225 | 400 450 500 550 550 |
| 6 7 8 9 10 | 10 | 36,75±8х1,5% | 6,3 | 920 | 6 | 350 400 450 300 250 | 800 850 900 700 750 |

Таблиця 4.2. Вихідні дані

| № вар. | UI , % | UII, % | UAI, кВ | UБІ, кВ | UAII, кВ | UБІI, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 0,3 | 0,45 | 0,15 | 0,2 |
| 2 | 3,5 | 4 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,15 |
| 3 | 4 | 3,5 | 0,2 | 0,4 | 0,05 | 0,15 |
| 4 | 5 | 2,5 | 0,25 | 0,55 | 0,15 | 0,25 |
| 5 | 4 | 5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,15 |
| 6 | 3 | 4 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| 7 | 4 | 3 | 0,3 | 0,4 | 0,12 | 0,15 |
| 8 | 3 | 3 | 0,2 | 0,35 | 0,1 | 0,18 |
| 9 | 5 | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| 10 | 4 | 3 | 0,15 | 0,5 | 0,15 | 0,2 |

Приклад П.4. На підстанції встановлений трансформатор типу ТДН–16000-110/6 кВ. Номінальна напруга обмоток трансформатора 115  9×1,78% / 6,6кВ. Номінальний струм обмотки 6,6кВ - 1700А. Трансформатор живить віддалений споживач I та близько розташований споживач II з номінальною напругою 6кВ. Допустимі відхилення напруги у споживачів - UI,II = 3%. Сумарне навантаження споживачів змінюється від 500А при мінімальному навантаженні до 1400А при максимальному навантаженні. Втрати напруги в живлячій лінії до споживача І складають 0,3 кВ при максимальному навантаженні і 0,2 кВ за мінімального навантаження. Втрата напруги до споживача II для тих же режимів складає відповідно 0,15 і 0,1 кВ. Визначити параметри настройки автоматичного регулятора напруги. Допустимі відхилення напруги за UI,II = 3% дорівнюють 180 В, UН = 6000В.

Порядок розрахунку прикладу П.4

Напруга на шинах підстанції при навантаженні 500 А (точка А на рис. 4.2) не повинна виходити за межі:

U = UН + (U) + U.

1) для задоволення вимог по напрузі споживача І:

UАІ = 6,0 + 0,18 + 0,2 = 6,38 кВ;

U`АІ = 6,0 - 0,18 + 0,2 = 6,02 кВ;

2) для задоволення вимог по напрузі споживача II:

UАІI = 6,0 + 0,18 + 0,1 = 6,28 кВ;

U`АII = 6,0 - 0,18 + 0,1 = 5,92 кВ.

Напруга, що задовольняє споживача І та споживача II, знаходиться в зоні між напругами 6,28 – 6,02 кВ (точки 1 і 2 на рис. 4.2).

Напруга на шинах підстанції при максимальному навантаженні 1400А (точка б на рис. 4.2) не повинна виходити за межі:

1) для задоволення вимог за напругою споживача І:

UБІ = 6,0 + 0,18 + 0,3 = 6,48 кВ;

U`БІ = 6,0 - 0,18 + 0,3 = 6,12 кВ;

2) для задоволення вимог за напругою споживача II:

UБІI = 6,0 + 0,18 + 0,15 = 6,33 кВ;

U`БII = 6,0 - 0,18 + 0,15 = 5,97 кВ.

Напруга, що задовольняє обох споживачів в режимі максимальних навантажень, знаходиться в зоні між напругами 6,33 – 6,12 кВ (точки 3, 4 на рис. 4.2). З'єднаємо прямою а-б середини обох зон бажаних напруг і продовжимо її до перетину з віссю напруг в точці г і перпендикуляром, відновленим з точки, відповідної номінальному струму трансформатора, в точці в. Відрізок 0-г на осі напруг визначає постійну складову напруги, що забезпечується регулятором АРН і дорівнює 6,1 кВ. Відрізок д-в визначає напругу, яку необхідно забезпечити за рахунок струмової компенсації і яка дорівнює у відсотках величині K:

Уставка спрацювання регулятора визначається за формулою:

Рис. 4.2. Регулювальна характеристика регулятора АРТ-1Н

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5

Тема: «Розрахунок струмів короткого замикання для мереж з одним рівнем трансформації напруги у відносних одиницях»

1. Теоретичні пояснення

В електричних установках можуть виникати різні види коротких замикань, які супроводжуються різким збільшенням струму. Розрізняють наступні види коротких замикань: трифазне або симетричне – три фази з'єднані між собою; двофазне – дві фази з'єднані між собою без з'єднання з землею; однофазне – одна фаза з'єднана з нейтраллю джерела живлення через землю; подвійне замикання на землю – дві фази з'єднані між собою та з землею.

Основними причинами виникнення таких коротких замикань в мережі можуть бути пошкодження ізоляції окремих частин електроустановки; неправильні дії обслуговуючого персоналу; перекриття струмоведучих частин установки.

Розрахунок струмів КЗ є необхідним для вибору та перевірки струмопровідних частин і ЕА номінальною напругою понад 1 кВ на термічну й електродинамічну стійкість, вибору вимикачів розподільного пристрою 6(10) кВ за комутаційною здатністю, а також для розрахунків вставок та перевірки чутливості РЗ.

У першому випадку використовують значення струмів трифазного КЗ в максимальному режимі, у другому - струмів трифазного та несиметричних КЗ в максимальному і мінімальному режимах.

Розрахунку струмів КЗ передує аналіз схеми електричної мережі та визначення найбільш складних, але ймовірних розрахункових умов, у яких може бути той чи інший її елемент.

У розрахункову схему вводять ті елементи, по яких протікає струм КЗ: система, генератори, СК, високовольтні АД та СД, узагальнене навантаження, що має мале електричне віддалення від точок КЗ, автотрансформатори, трансформатори, реактори, струмопроводи, повітряні та кабельні лінії. У розрахунковій схемі зазначають основні параметри (технічні характеристики) усіх елементів. При зображенні на розрахунковій схемі однотипних однаково з'єднаних відносно точки КЗ генераторів, трансформаторів або високовольтних ЕД доцільно показувати їх у вигляді одного еквівалентного генератора, трансформатора, ЕД, номінальна потужність якого дорівнює кількості генераторів, трансформаторів, ЕД, помножених на номінальну потужність одиничного генератора, трансформатора, ЕД. На розрахунковій схемі вказують ті точки КЗ, вибір яких залежить від мети розрахунків струмів КЗ.

Практичне завдання

Розрахувати струми короткого замикання в точках К1, К2 у відносних одиницях згідно схеми та заданих даних варіантів завдання (варіант завдання відповідає номеру в журналі відвідувань).

Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці 5.1

Таблиця 5.1 – Вихідні дані для розрахунку

| Вар. | Sк, MBA | S н тр ЦТП кВА | Довжина ПЛ L, км | Марка проводу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 400/10/0,4 | 0,9 | АС-16 |
| 2 | 12 | 630/10/0,4 | 0,7 | А-35 |
| 3 | 13 | 100/10/0,4 | 0,9 | А-50 |
| 4 | 14 | 1000/10/0,4 | 0,8 | АС-70 |
| 5 | 15 | 1000/10/0,4 | 0,95 | АС-25 |
| 6 | 16 | 1000/10/0,4 | 1,2 | А-35 |
| 7 | 17 | 630/10/0,4 | 1,0 | АС-35 |
| 8 | 18 | 1000/10/0,4 | 1,1 | А-25 |
| 9 | 19 | 400/10/0,4 | 0,6 | А-16 |
| 10 | 20 | 400/10/0,4 | 0,75 | АС-16 |
| 11 | 21 | 1600/10/0,4 | 0,9 | А-70 |
| 12 | 22 | 1600/10/0,4 | 1,2 | АС-50 |
| 13 | 23 | 1000/10/0.4 | 1,1 | АС-35 |
| 14 | 24 | 1000/10/0,4 | 1.0 | А-35 |
| 15 | 25 | 630/10/0,4 | 0,9 | АС-25 |
| 16 | 26 | 1000/10/0,4 | 0.8 | АС-25 |
| 17 | 27 | 630/10/0,4 | 0,95 | АС-16 |
| 18 | 28 | 1000/10/0,4 | 1,2 | А-35 |
| 19 | 29 | 630/10/0.4 | 1.3 | А-35 |
| 20 | 30 | 400/10/0,.4 | 0,6 | АС-16 |
| 21 | 31 | 630/10/0,4 | 0,8 | АС-25 |
| 22 | 32 | 1000/10/0.4 | 0,9 | А-35 |
| 23 | 33 | 2500/10/0,4 | 1,2 | АС-50 |
| 24 | 34 | 1600/10/0,4 | 1,1 | АС-50 |
| 25 | 35 | 1000/10/0,4 | 0,7 | АС-35 |

Приклад П.5. Визначити періодичну складову струму трифазного КЗ, ударний струм КЗ в точці К2 для схеми зображеної на рисунку 5.1. Розрахунки провести у відносних одиницях.

Рисунок 5.1 –  Однолінійна схема мережі

Порядок розрахунку прикладу П.5

На основі  однолінійної схеми мережі складаємо схему заміщення:

Рисунок 5.2 – Схема заміщення розрахункової схеми

Задаємося базисною потужністю: :

.

.

Із довідника знаходимо діаметр проводу марки АС-25 та його питомий активний опір: ; .

- питомий індуктивний опір знаходимо за формулою:

,

де – середня геометрична відстань між проводами (для лінії 0,38кВ – ).

.

;

.

- переводимо  і  до відносних одиниць, при цьому за номінальну напругу приймаємо напругу на 5% більше від номінального значення на шинах:

;

.

- знаходимо еквівалентний опір до точки К2:

;

;

.

;

- струм КЗ в точці К2:

;

- ударний струм при КЗ в точці К2:

.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6

Тема: «Розрахунок струмів короткого замикання для мереж з одним рівнем трансформації напруги в іменованих одиницях»

Практичне завдання

Розрахувати струми короткого замикання в точках К1, К2 в іменованих одиницях згідно схеми та заданих даних варіантів завдання (варіант завдання відповідає номеру в журналі відвідувань). Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці 5.1

Приклад П.6. Визначити періодичну складову струму трифазного КЗ, ударний струм КЗ в точці К2 для схеми зображеної на рисунку 5.1. Розрахунки провести в іменованих одиницях.

Порядок розрахунку прикладу П.6

Схему заміщення наведена на рис. 5.2:

- за базисну ступінь напруги приймаємо ступінь 0,38кВ (на 5% більше): :

.

.

- із довідника знаходимо діаметр проводу марки АС-25 та його питомий активний опір: ; .

- питомий індуктивний опір знаходимо за формулою:

,

де – середня геометрична відстань між проводами (для лінії 0,38кВ – ).

.

;

.

Опори лінії ,  розраховані для лінії 0,38кВ, напруга якої співпадає з базисним ступенем, тому їх не треба приводити до базисної напруги.

- знаходимо еквівалентний опір до точки К2:

;

;

;

- струм КЗ в точці К2:

;

- ударний струм при КЗ в точці К2:

.

Як бачимо струм КЗ розрахований різними методами співпадає.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7

Тема: «Розрахунок струмів короткого замикання для мережі з декількома рівнями трансформації напруги»

Практичне завдання

Розрахувати струми короткого замикання в точках К1, К2, К3, К4 згідно схеми  на рис. 7.1 та заданих даних згідно варіантів завдання (варіант завдання відповідає номеру в журналі відвідувань).

Таблиця 7.1 – Вихідні дані

| Вар. | Sc MBA | Xc | Довжи- на ПЛ L, км | Марка проводу | S н тр ГПП кBA | Довжи-на КЛ, ℓ км | Переріз мм2 | S н тр ЦТП кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 0,6 | 12 | AC-70 | 6300/110 | 0,9 | 16 | 630/10/0,4 |
| 2 | 500 | 0,4 | 8 | A-95 | 10000/100 | 0,7 | 35 | 630/10/0,4 |
| 3 | 450 | 0,35 | 10 | A-120 | 16000/110 | 0,9 | 50 | 1000/10/0,4 |
| 4 | 600 | 0,6 | 18 | A-50 | 25000/35 | 0,8 | 70 | 1000/10/0,4 |
| 5 | 400 | 0,3 | 20 | A-70 | 16000/35 | 0,5 | 25 | 1000/10/0,4 |
| 6 | 550 | 0,75 | 11 | AC-70 | 10000/35 | 1,2 | 35 | 1000/10/0,4 |
| 7 | 200 | 0,3 | 14 | AC-70 | 16000/110 | 1,0 | 35 | 630/10/0,4 |
| 8 | 300 | 0,4 | 22 | AC -120 | 32000/110 | 1,1 | 25 | 1000/10/0,4 |
| 9 | 350 | 0,5 | 16 | A-70 | 6300/35 | 0,6 | 16 | 630/10/0,4 |
| 10 | 400 | 0,6 | 9 | AC-50 | 4000/35 | 0,7 | 16 | 630/10/0,4 |
| 11 | 650 | 0,8 | 18 | AC-120 | 32000/110 | 0,9 | 70 | 1600/10/0,4 |
| 12 | 700 | 0,7 | 24 | AC-95 | 40000/110 | 1,2 | 50 | 1600/10/0,4 |
| 13 | 750 | 0,5 | 12 | AC-70 | 32000/35 | 1,1 | 35 | 1000/10/0.4 |
| 14 | 660 | 0,7 | 15 | AC-70 | 16000/35 | 1,0 | 35 | 1000/10/0,4 |
| 15 | 750 | 0,8 | 21 | AC-50 | 10000/35 | 0,9 | 25 | 630/10/0,4 |
| 16 | 550 | 0,7 | 8 | AC-50 | 6300/35 | 0,8 | 25 | 1000/10/0,4 |
| 17 | 480 | 0,6 | 6,3 | AC-70 | 6300/35 | 0,5 | 16 | 630/10/0,4 |
| 18 | 520 | 0,3 | 13 | AC-70 | 6300/110 | 1,2 | 35 | 1000/10/0,4 |
| 19 | 610 | 0,8 | 17 | AC-95 | 16000/110 | 1,3 | 35 | 630/10/0.4 |
| 20 | 380 | 0,75 | 12 | AC-70 | 4000/35 | 0,6 | 16 | 630/10/0,.4 |
| 21 | 420 | 0,65 | 8 | A-50 | 6300/35 | 0,8 | 25 | 630/10/0,4 |
| 22 | 580 | 0,8 | 10 | A-50 | 10000/35 | 0,9 | 35 | 1000/10/0.4 |
| 23 | 800 | 0,9 | 19 | AC-90 | 32000/110 | 1,2 | 50 | 2500/10/0,4 |
| 24 | 720 | 0,7 | 24 | AC-95 | 40000/110 | 1,1 | 50 | 1600/10/0,4 |
| 25 | 500 | 0,6 | 18 | AC-70 | 16000/35 | 0,7 | 35 | 1000/10/0,4 |

Рис. 7.1 – Розрахункова схема для визначення струмів КЗ.

Приклад П.7 . Розрахувати струми короткого замикання в точках: К1,  К2,  К3,  К4  згідно схеми (рис. 7.1) за наступними даними.: потужність системи Sc = 800MBA, відносний реактивний опір системи  хc = 0,8, відстань до головної підстанції заводу (ГПП) 24км, відстань до цехової підстанції (ЦТП) 0,8км, потужність трансформатора ГПП  SГПП = 10000/110, потужність трансформатора ЦТП  SЦТП = 630/10.

Порядок розрахунку прикладу П.7

Для трансформаторів при Sном > 630 кВА (SГПП =10000кВА,  SЦПП = 630кВА) відносний активний опір не враховується тому схема  заміщення набуває виду

Рис. 7.2.  Cхема заміщення

1.  Задаємося базисними умовами: за потужністю: Sб = Sс = 800 МВА;

за напругою:  Uб1 = 115 кВ,  Uб2 = 10,5 кВ,  Uб3 = 0,38 кВ.

2.  Визначаємо базисні струми за формулою

Іб1 = 800 / (1,73 ∙ 115) = 4,2 кА;

Іб2 = 800 / (1,73 ∙ 10,5) = 44 кА;

Іб3 = 800 / (1,73 ∙ 0,4) = 11,56 кА;

3. Визначаємо опори розрахункової схеми за формулою

3.1. Відносний опір системи:

;

х*1 =  0,8 ∙ ( 800 / 800) = 0,8

3.2. Відносний опір повітряної лінії:

реактивний     ;

х*2  = 0,37 ∙ 24 ∙ 800 / 115 2 = 0,537

де: х0 = 0,37 Ом/км – реактивний опір проводів А – 70 ( табл..);

активний         ;

r*2  = 0,45 ∙ 24 ∙800 / 1152 = 0,653

де: r0 = 0,45 Ом/км – активний опір проводів А – 70 ( табл..)

3.3. Опір трансформатора головної понижуючої підстанції (ГПП):

реактивний опір  ;

хтр = Uкз / 100;    х*3 = 10,5 ∙ 800 / (100 ∙ 10) = 8,4

де: 10 МВА – потужність трансформатора.

10,5 – напруга короткого замикання у % (табл.)

Активний опір: так як 10000 кВА > 630 кВА (Sном ≥ 630 кВА), то активний опір не враховується.

3.4. Опір кабельної лінії:

реактивний   ;    х*4 = 1,25 ∙ 0,8 ∙ 800 / 10,52  =  7,256

активний         ;     r*4  = 0,099 ∙ 0,8 ∙800 / 10,52  =  0,575

3.5. Опір трансформатора цехової  трансформаторної підстанції (ЦТП):

реактивний     ;

хтр = Uкз / 100;  х*5 = 0,055 ∙ 800 / 0,63 = 69,841

де: 0,63 – потужність трансформатора в МВА.

5,5 – напруга короткого замикання у % (табл. 7.1).

Активний опір: так як 630 = 630 (Sном > 630 кВА), то активний опір не враховується.

4. Визначаємо сумарні опори до точок короткого замикання.

4.1. Точка К1:

сумарний реактивний опір х∑1 = х1+ х2 = 0,8 + 0,537 = 1,337

сумарний активний опір   r∑1 =  r1 = 0,653

Перевіряємо умову    r∑1 ≥  х∑1 / 3;  0,653 ≥ 1,337 / 3;  0,653 ≥ 0,445

Повний опір

4.2. Точка К2:

сумарний реактивний опір х∑2 = х∑1+ х3= 1,337 + 8,4 = 9,737

сумарний активний опір   r∑2= r∑1 = 0,65;

Так як 10000 > 630 (Sном ≥ 630 кВА), то активний опір трансформатора не враховується.

Перевіряємо умову    r∑2 ≥  х∑2 / 3; 0,653 ≥ 9,737 / 3; 0,653 ≤ 3,245

4.3. Точка К3:

сумарний реактивний опір х∑3 = х∑2  + х4 = 9,737 + 7,256 =   16,993

сумарний активний опір   r∑4= r1 + r4= 0,653 + 0,575 = 1,228;

Так як 10000 > 630 (Sном ≥ 630 кВА), то активний опір трансформатора не  враховується.

Перевіряємо умову    r∑3 ≥  х∑3 / 3;  1,228 ≥ 16,993 / 3;  1,228 ≤ 5,664.

4.4. Точка К4:

сумарний реактивний опір х∑4 =  х∑3 + х5 = 16,993 + 69,841 = 86,834

сумарний активний опір   r∑4 = r1 + r4 = 0,653 + 0,575 = 1,228;

так як 10000 > 630 (Sном ≥ 630 кВА), то активний опір трансформатора не враховується.

Перевіряємо умову    r∑4 ≥  х∑4 / 3; 1,228 ≥ 86,834 / 3; 1,228 ≤ 29,944

5. Визначаємо струм і потужність короткого замикання.

5.1. Точка К1:

Ікз1 = Іб / Z1;   Ікз1 = 4,02 / 1,488  = 2,7 кА

kуд= f(х∑1/ r∑1),    kуд = f(1,337/ 0,445) = f (3.0)

де: kу – ударний коефіцієнт, визначається по залежності відношення х∑ / r∑  за графіком на рис. 7.3.

На графіку на осі х∑ / r∑ знаходимо 3 і від нього проводимо перпендикуляр до перетину з кривою відношення   х∑ / r∑. Від точки перетинання проводимо перпендикуляр до перетинання з прямою kу.

Визначаємо kу, який дорівнює 1,38, отже kу = 1,38.

;  іуд1= 1,41 ∙ 1,38 ∙ 2,7 = 5,25 кА.

Рисунок 7.3. Крива для визначення ударного коефіцієнта Ку.

5.2.  Точка К2:

Ікз2 = Іб / х∑2  ;   Ікз2 = 44  / 9,737 = 4,5 кА

kу=1,8, якщо активний опір не враховується

;  іуд2 = 1,41 ∙ 1,8 ∙ 4,5 = 11,421 кА.

Sкз2 = Sб / х∑2;     Sкз2 = 800 / 9,737;  Sкз2 = 82,2 МВА.

5.3.  Точка К3:

Ікз3 = Іб / Z3;   Ікз3 = 44  / 16,993 = 2,6 кА

;     іуд3= 1,41 ∙ 1,8 ∙ 2,6 = 6,598 кА.

Sкз3 = Sб / х∑3;     Sкз3 = 800 / 16,993 = 47,07 МВА.

5.4. Точка К4:

Ікз4 = Іб / х∑4;   Ікз4 = 1156  / 86,834 = 13,3 кА

;  іуд4 = 1,41 ∙ 1,8 ∙ 13,3 = 33,755 кА.

Sкз4 = Sб / х∑4;     Sкз4 = 800 / 16,993;  Sкз4 = 47,25 МВА.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8

Тема: «Вибір та перевірка високовольтних вимикачів»

Теоретичні відомості

Високовольтні вимикачі призначені для оперативних комутацій кіл високої напруги при нормальних режимах роботи та автоматичного вимикання цих кіл при аварійних режимах (перевантаження, к.з.).

Вибір і перевірка всіх електричних апаратів напругою до та понад 1кВ мають відповідати таким умовам:

1) міцності ізоляції для роботи в тривалому режимі та короткочасних перенапругах:

,                                                          (8.1)

де   - напруга електричної мережі; - номінальна напруга електричного апарата (ЕА);

2) допустимого нагрівання струмами в тривалому режимі:

,                                                        (8.2)

де  - максимальне (форсоване) значення величини сили струму; - номінальний струм ЕА;

3) комутаційній здатності ЕА при дії струмів КЗ:

,                                                       (8.3)

де  - розрахункова величина струму трифазного КЗ, у місці де встановлено ЕА; - гранична комутаційна стійкість ЕА до дії струмів КЗ;

4) струму електродинамічної стійкості:

,                                                    (8.4)

де  - розрахунковий ударний струм;  - динамічна стійкість ЕА до дії струмів КЗ;

5) допустимому струму термічної стійкості ЕА ІТ  за допустимий час термічної стійкості t:

,                                                         (8.5)

де - розрахунковий тепловий імпульс струму КЗ; - довідникові дані струму термічної стійкості ЕА протягом певного часу;

6) відповідності навколишньому середовищу, роду встановлення,  конструктивному виконанню та ін..

Практичне завдання

Вибрати і перевірити високовольтні вимикачі QF1, QF2 для комутації електричної енергії до споживачів згідно розрахункової схеми  рис. 8.1, згідно методики, наведеної у теоретичній частині.

Вихідні дані для  розрахунку: тип трансформатора Т1 наведений  у табл..7.1 (S н тр ГПП, кBA); дані про струми КЗ прийняти для розрахун-кових точок К1, К2). Технічні дані високовольтних вимикачів наведені у додатку Д.19-Д.21.

Рис. 8.1. Розрахункова схема електропостачання ПС-110(35)/10

Вибір вимикачів напругою вище 1000В проводимо за наступними параметрами, які наведені в каталогах (додатку Д.19-Д.21):

1) за напругою:

;  , ;

2) за максимальним робочим струмом:

;

3) за електродинамічною стійкістю:

;

де  - приймається із практ. заняття  №7 для т. К1, К2.

4) за відключаючою здатністю по симетричному струму:

,

де  - приймається із практ. заняття  №7 для т. К1, К2.

5) за термічною стійкістю:

,

де  – тепловий імпульс;

де  (- час дії релейного захисту, с (можна прийняти рівним часу спрацювання релейного захисту, який дорівнює 0,4с)).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №9

Тема: «Вибір та перевірка вимикачів навантаження»

Теоретичні відомості

Вимикачі навантаження (або роз'єднувачі потужності) призначені для розмикання електричного кола високої напруги при незначній потужності.

Практичне завдання

Вибрати і перевірити високовольтні вимикачі QF1, QF2 для комутації електричної енергії до споживачів згідно розрахункової схеми  рис. 9.1.

Вихідні дані для  розрахунку: тип трансформатора Т2 наведений  у табл..7.1 (SЦТП, кBA); дані про струми КЗ прийняти для розрахункової точки К3). Технічні дані вимикачів навантаження наведені нижче.

Рис. 9.1. Розрахункова схема електропостачання ЦТП-10/0,4.

Технічні дані вимикачів навантаження типу ВНА-10 / 630-20 У3:

- номінальна напруга, кВ 10
    - найбільша робоча напруга, кВ 12
    - номінальний струм, А 630
    - номінальний струм відключення при cos φ = 0,7, А 630
    - номінальний струм електродинамічної стійкості, кА 50
    - струм термічної стійкості протягом 1 с, кА 20

Вибір вимикачів навантаження проводимо за наступними параметрами:

1) за напругою:   ;  ;

2) за максимальним робочим струмом: ;

3) За струмом плавкої вставки запобіжника:

Номінальні струми плавких вставок запобіжників, А: 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 32; 40; 50; 80; 160; 200; 320; 400;

4) за електродинамічною стійкістю: ;

де  - приймається із практ. заняття  №7 для т. К3.

5) за термічною стійкістю:

,

де  – тепловий імпульс;

де  (- час дії релейного захисту, с (можна прийняти рівним часу спрацювання релейного захисту, який дорівнює 0,5с)).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №10

Тема: «Вибір та перевірка вимірювальних трансформаторів струму»

Теоретичні відомості

Трансформатори струму – вимірні трансформатори,  що працюють в режимі короткого замикання і призначені  для лінійної трансформації первинного струму електромережі високої напруги до значення зручного для вимірювання звичайними амперметрами живлення струмових кіл, живлення пристроїв релейного захисту, обліку й управління в мережах змінного струму високої напруги. Вони також є елементами пристроїв релейного захисту і автоматики, забезпечуючи при цьому релейні схеми необхідною інформацією про стан електричних кіл високої напруги.

Практичне завдання

Вибрати і перевірити трансформатори струму ТА1-ТА7 для живлення кіл релейного захисту, вимірювання та обліку електроенергії   згідно розрахункової схеми  рис. 10.1.

Вихідні дані для  розрахунку: тип трансформатора Т1 наведений  у табл..7.1 (SГПП, кBA); дані про струми КЗ прийняти для розрахункової т.К2). Розрахункові навантаження фідерних ліній наведені у табл. 10.1.

Рис. 10.1. Фрагмент однолінійної схеми підстанції 110(35)/10кВ

Таблиця 10.1 - Вихідні дані для виконання практичного завдання 10

| Цифри номера залікової книжки |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| десятки | одиниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SН, МВт | 10 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
|  | SН1= SН× МВт | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,18 | 0,3 | 0,26 | 0,28 | 0,16 | 0,18 | 0,12 |
| SН2= SН× МВт |  | 0,35 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,16 |
|  | lРОЗР, м | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 55 | 50 | 45 |

Вибір ТС здійснюємо за наступними параметрами:

1) напругою:

(10.1)

2) струмом:

,                                                (10.2)

причому номінальний струм повинен бути максимально близьким до робочого струму установки, оскільки навантаження первинної обмотки призводить до збільшення похибок;

3) конструкцією і класом точності;

4) динамічною стійкістю:

,                                         (10.3)

де іу – ударний струм КЗ;

Кд – кратність динамічної стійкості;

Іном – номінальний струм ТС;

5) термічною стійкістю:

(10.4)

6) вторинним навантаженням:

(10.5)

За (10.1-10.5) вибирається відповідний трансформатор струму. Технічні дані трансформаторів струму типу ТПЛ-10, що встановлюються в КРУ РП-10 трансформаторної ПС наведені у таблиці 10.2.

Таблиця 10.2 - Технічні дані трансформаторів струму типу ТПЛ-10

| Назва параметра | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, кВ | 10 |
| Найбільша робоча напруга, кВ | 12 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
| Номінальний первинний струм, А | 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 400; 600; 750; 800; 1000; 1500; 2000 |
| Номінальний вторинний струм, А | 5 |
| Кількість вторинних обмоток | 2 |
| Клас точності | 0,5; 0,2; 1 |

| Номінальне вторинне навантаження, Вт | - |
| --- | --- |
| для вимірювань | 3-30 |
| для захисту | 15 |
| Номінальна гранична кратність вторинної обмотки для захисту при первинному струму, А |  |
| 5-600 | 13 |
| 750-800 | 15 |
| 1000 | 18 |
| 1200; 1500; 2000 | 10 |
| Кратність динамічної стійкості (Кд), А |  |
| 5-300 | 265 |
| 400; 600; 750; 800; 1000 | 200 |
| 1200; 1500; 2000 | 150 |
| Кратність 3с струму термічної стійкості за ном.первин. струму, А |  |
| 5-300; 1200; 1500 | 60 |
| 400; 600; 750; 800; 1000; 2000 | 45 |

Перед перевіркою трансформатора струму визначається, які прилади будуть підключені до його вторинної обмотки та яке навантаження вони будуть створювати. Розрахунки проводяться для найбільш завантаженої фази. Тип, кількість, потужність підключених електровимірювальних приладів наведені в таблиці 10.3, 10.4.

Таблиця 10.3 – Навантаження приладів вторинної обмотки трансформаторів струму ТА1 – ТА3

| ### Назва приладу | # Тип приладу | Навантаження фаз , Вт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| Амперметр | Е-335 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Лічильник активної енергії | СА3У | 2,5 | - | 2,5 |
| Лічильник реактивної енергії | СР3У | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Разом | - | 5,5 | 3,0 | 5,5 |

Таблиця 10.4 – Навантаження приладів вторинної обмотки трансформаторів струму ТА4 – ТА7

| ### Назва приладу | # Тип приладу | Навантаження фаз, Вт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| Амперметр | Э-335 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Лічильник активної енергії | СА3У | 2,5 | - | 2,5 |
| Разом | - | 3,0 | 0,5 | 3,0 |

Для дотримання заданого класу точності визначається переріз з’єднувальних мідних проводів, прийнявши їх довжину lРОЗР. Допустимий опір з’єднувальних дротів визначається за формулою:

,                                (10.6)

де  - номінальне навантаження вторинної обмотки, Ом;

- розрахункове навантаження вторинної обмотки, Ом;

Опір контактних з'єднань приймаємо рівним Rк = 0,05 Ом.

Тоді:

(10.7)

де  = 0,0175 Ом·мм2/м  - для алюмінієвих провідників.

Вибирається контрольний мідний кабель марки КВРГ з жилами стандартного перерізу: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 4; 6; 8; 10.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №11

Тема: «Вибір та перевірка вимірювальних трансформаторів напруги»

Теоретичні відомості

Трансформатори напруги призначені для пониження високих напруг до стандартного значення 100В і для відокремлення кіл вимірювання і релейного захисту від первинних кіл ВН. Дані трансформатори працюють в режимі, близькому до режиму холостого ходу, бо опір паралельних котушок приладів і реле великий, а струм малий. При виборі ТН слід враховувати сумарне споживання на вторинній обмотці. Вони також є елементами пристроїв релейного захисту і автоматики, забезпечуючи при цьому релейні схеми необхідною інформацією про стан електричних кіл високої напруги.

Практичне завдання

Вибрати і перевірити трансформатор напруги TV (рис.10.1) для живлення кіл релейного захисту, вимірювання та обліку електроенергії згідно вихідних даних, табл.11.1, та даних навантаження ТН, табл..11.3.

Таблиця 11.1 - Вихідні дані для виконання практичного завдання 11.

| Цифри номера залікової книжки |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| десятки | одиниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UН, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 |
|  | Клас точності | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 |
|  | И-680 | 15+ | 8+ | 10+ | 6+ | 12+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ |
|  | И-675 | 15+ | 6+ | 8+ | 6+ | 10+ | 10+ | 20+ | 20+ | 30+ | 30+ |
|  | Е-335 | 4+ | - | 6+ | - | 3+ | - | 8+ | - | 6+ | - |
|  | Е-377 | - | 2+ | - | 4+ | - | 10+ | - | + | - | 8+ |
|  | Е-352 | + | 2+ | - | 2+ | + | - | 2+ | + | - | 2+ |
|  | Е-353 | - | 2+ | - | 2+ | - | + | - | + | - | 2+ |
|  | Е-327 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |

«+» - встановлено один прилад; «2+» - встановлено два прилади; «3+» - встановлено три прилади і т.д.

Вибір ТН здійснюється:

- по напрузі:

(11.1)

- по вторинному навантаженню:

,                                              (11.2)

де      – навантаження приладів і реле.

- по класу точності;

- по конструкції і схемі сполучення вторинних обмоток.

Якщо умова вибору (11.2) не виконується, то визначається потрібна кількість ТН за формулою:

(11.3)

Таблиця 11.2. Технічні дані вимірювальних трансформаторів напруги НТМИ.

| Тип | Ном. напруга, кВ |  | Ном. потужність у заданому класі точності, Вт |  |  | Sмак, ВA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | НН | 0,5 | 1 | 3 |  |
| НТМИ | 6 | 0,1 | 75 | 150 | 300 | 630 |
| НТМИ | 10 | 0,1 | 150 | 300 | 500 | 1000 |
| НАМИТ | 6 | 0,1 | 150 | - | - | 1000 |
| НАМИТ | 10 | 0,1 | 200 | 300 | 600 | 1000 |
| НАЛИТ | 6 | 0,1 | 75 | 300 | 600 | 1000 |
| НАЛИТ | 10 | 0,1 | 200 | 300 | 600 | 1000 |

Розрахунки провести у табличній формі (табл. 11.3)

Таблиця 11.3 – Вторинне навантаження в колі збірних шин 10 кВ

| Прилад | Тип | Пот. спож. | К-сть котуш. | cos | sin | К-сть прил. | P, Вт | Q, Вар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лічильник акт. потужності | И-680 | 2,0 | 2 | 0,38 |  |  |  |  |  |
| Лічильник реакт. потужн. | И-675 | 3,0 | 2 | 0,38 |  |  |  |  |  |
| Вольтметр | Е-335 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Частотомір | Е-352 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Вольтметр | Е-377 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Частотомір | Е-353 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Синхроноскоп | Е-327 | 10 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №12

Тема: «Вибір та перевірка гнучкої ошиновки трансформаторної підстанції»

Теоретичні відомості

У розподільних пристроях (РП) 35кВ і вище застосовуються гнучкі шини, що виконані проводами марки АС. Гнучкі струмопроводи для з’єднання генераторів і трансформаторів з РП 6-10кВ виконуються пучком проводів, що закріплені по колу в кільцях-обоймах. Два провідники з пучка – стальні – витримують в основному механічне навантаження від власної ваги, ожеледі та вітру. Решту провідників – алюмінієві – виконують струмопровідну функцію. Переріз окремих провідників в пучку рекомендується вибирати якомога більшим, оскільки це зменшує кількість провідників і вартість струмопроводу.

Умови вибору і перевірки гнучкої ошиновки підстанції:

1. Вибір за економічною густиною струму. Величина економічного перерізу струмопроводу визначається за формулою:

,                                     (12.1)

де  - струм нормального режиму (без перевантажень);  - економічна густина струму,  (табл. Д.8).

Переріз знайдений за формулою (12.1) округлюється до найближчого стандартного (табл..Д.15), з врахуванням того, що згідно ПУЕ мінімальний переріз для повітряних ліній 110кВ становить 70мм2.

2. Перевірка за допустимим струмом. Вибраний за економічною густиною струму переріз струмопроводу перевіряється за умовою

,                                     (12.2)

де  - максимальний струм післяаварійного чи ремонтного режиму, А;  - допустимий струм на шини вибраного перерізу.

3. Перевірка на термічну стійкість при КЗ. Для перевірки користуються умовою

, або                                   (12.3)

,                                             (12.4)

де  - температура шин при нагріванні струмом КЗ, ;  - допустима температура нагрівання шин при КЗ (табл. Д.9), ;  - мінімальний переріз за термічною стійкістю, ;  - вибраний переріз, .

Допускається перевірку гнучкої ошиновки на термічну стійкість не проводити, оскільки струмопровідні елементи виконані неізольованими проводами на відкритому повітрі.

4. Перевірка на електродинамічну стійкість. Перевірка виконується для гнучких шин РП для початкового значення періодичної складової кА та проводів повітряних ліній за значення ударного струму кА і полягає у визначенні можливості нахльостування проводів. Критерієм перевірки є відхилення проводу від вертикальної осі  та порівняння його з максимально допустимим відхиленням . Критичного зближення та нахльостування проводів не відбудеться, коли

.                                         (12.5)

Найбільше зближення фаз спостерігається при двофазному КЗ між сусідніми фазами, коли проводи спочатку відштовхуються в протилежні сторони, а потім після вимкнення струму КЗ рухаються назустріч. Їх зближення буде тим більшим, чим менша відстань між фазами, чим більша стріла провисання і чим більша тривалість та величина струму КЗ. Зусилля від тривалого протікання струму КЗ, Н/м

,                              (12.6)

де  - початкове значення періодичної складової трифазного КЗ, кА;  - відстань між фазами, м.

Для визначення проекції відхилення проводу від вертикальної осі , крім зусилля , необхідно також розрахувати вагу струмопроводу, співвідношення  та .

Вага 1 м струмопроводу, Н/м

,                                (12.7)

де  - маса 1м струмопроводу, кг.

У співвідношенні:  - максимальна розрахункова стріла провисання проводу в кожному прольоті при максимальній розрахунковій температурі, м;  - еквівалентний час дії швидкодіючого захисту, сек. Для кіл генераторів і трансформаторів в середньому

,                                (12.8)

де  - дійсна витримка часу захисту від струмів КЗ; 0,05 – враховує вплив аперіодичної складової.

За діаграмою (рис. Д.1) залежно від  та  визначають проекцію відхилення проводу  (із співвідношення ) та   кут  .

Отримане значення  порівнюють із максимально допустимим:

,                              (12.9)

де  - діаметр струмопроводу, м;  - найменша допустима відстань у світлі між сусідніми фазами в момент їх найбільшого зближення для ВРП згідно ПУЕ.

Якщо виявиться, що , то необхідно зменшити стрілу провисання або збільшити відстань між фазами.

5. Перевірка за умовами коронування. Перевірка за умовами коронування необхідна для гнучких провідників при напрузі 35кВ та вище. Проводи не будуть коронувати, якщо

,                               (12.10)

де Е – напруженість електричного поля навколо поверхні провідника, кВ/см;  - початкова критична напруженість електричного поля, кВ/см.

Розряд у вигляді корони виникає при максимальному значенні початкової критичної напруженості електричного поля, кВ/см

,                        (12.11)

де  - коефіцієнт, який враховує шорсткість поверхні проводу (для багатопровідникових проводів );  - радіус проводу, см.

Напруженість електричного поля навколо поверхні нерозщепленого проводу визначається за виразом

,                                  (12.12)

де  - лінійна напруга, кВ;  - середня геометрична відстань між проводами фаз, см.

За горизонтального розташування фаз

,                                 (12.13)

де  - відстань між сусідніми фазами, см.

Проводи не будуть коронувати за виконання умови (12.10).

Практичне завдання

Гнучкий шинопровід ВН підстанції виконаний проводом марки АС. Вибрати та перевірити переріз жил струмопроводу та визначити на який кут і відстань він відхилиться при двофазному КЗ. Перевірити чи це відхилення не перевищуватиме допустимого значення.

Вихідні дані для розрахунку: h – максимальна розрахункова стріла провисання проводу у прольоті при максимальній розрахунковій температурі; D – відстань між фазами; Іп.0 – періодична величина сили струму трифазного КЗ на шинах підстанції; tекв.– еквівалентний час дії швидкодіючого захисту; Тмак– кількість годин використання максимуму навантаження, наведені у таблиці 12.1

Таблиця 12.1 - Вихідні дані для виконання практичного завдання 12

| Цифри номера залікової книжки |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| десятки | одиниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UН, кВ | 35 | 110 | 35 | 110 | 35 | 110 | 35 | 110 | 35 | 110 |
|  | , МВА | 1,0 | 2,5 | 1,6 | 6,3 | 2,5 | 10 | 4,0 | 16 | 6,3 | 25 |
| h, м |  | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 1,0 | 1,0 |
|  | Іп.0, кА | 4 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 5 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 6 | 4,5 |
| tекв., сек |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Тмак, год |  | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6500 | 7000 |
|  | D, м | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 |

Приклад П.12. Гнучкий шинопровід 110кВ підстанції виконаний проводом марки АС. Вибрати та перевірити переріз жил струмопроводу та визначити на який кут і відстань він відхилиться при двофазному КЗ. Перевірити чи це відхилення не перевищуватиме допустимого значення.

Вихідні дані: ; h=0,8м; D=3,0м; Іп.0=1,0кА; tекв.=0,1сек;

Тмак = 6000год .

Порядок розрахунку прикладу П.12

1. Визначимо максимальний струм нормального та після аварійного режиму роботи в колі силового трансформатора.

Струм нормального режиму роботи визначається за формулою:

(2.19)

.

Струм максимального режиму роботи визначається за формулою:

(2.20)

.

Отже, економічний переріз буде рівний

,

де  - економічна густина струму, (табл. Д.5).

Переріз знайдений за формулою (12.1) округлюється до найближчого стандартного. Приймаємо за табл. Д.18 [1] ближній стандартний переріз жил проводів гнучкої ошиновки АС-70/11,4 (згідно ПУЕ мінімальний переріз для повітряних ліній 110кВ становить 70мм2), для якого тривало-допустиме струмове навантаження становить 265А > 48А (за 12.2). Технічні дані вибраного проводу наведені у таблиці 12.2.

Таблиця 12.2. Технічні дані проводу гнучкої ошиновки ПС.

| Марка | Тривало допустиме струмове наванта-ження, А | Активний електрич-ний опір за 20 оС, Ом/км | Розрахунковий діаметр, мм |  | Розрахун-кова маса, кг/км | Розрахун- кова межа міцності за розтягу, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сталь-ного осердя | всього проводу |  |  |
| АС-70 | 265 | 0,45 | 3,8 | 11,4 | 275 | 19404 |

Перевірку проводів на термічну стійкість не проводимо, оскільки струмопровідні елементи виконані неізольованими проводами на відкритому повітрі.

2. Зусилля від тривалого протікання струму КЗ за виразом (12.6):

Для визначення проекції відхилення проводу від вертикальної осі , крім зусилля , необхідно також розрахувати вагу струмопроводу , співвідношення та .

Вага 1м струмопроводу визначається за формулою (12.7):

,

де  = 275кг/км, за табл. з довідника.

За рис. Д.1 залежно від  та  визначаємо проекцію відхилення проводу  (із співвідношення ) та кут .

Отримане значення  порівнюємо із максимально допустимим, згідно (12.9):

,

де  - згідно табл..2.1;  - для струмо-проводів ВРП згідно ПУЕ за напруги 35...110кВ.

Нахльостування фаз не відбудеться, оскільки .

3. За (12.11) розряд у вигляді корони виникає при максимальному значенні початкової критичної напруженості електричного поля, кВ/см:

,

де  - коефіцієнт, який враховує шорсткість поверхні проводу ();  - радіус проводу.

кВ/см.

Проводи не будуть коронувати за виконання умови (12.10)

Умова виконуються. Отже остаточно вибираємо переріз жил несучих проводів гнучкої ошиновки підстанції АС-70.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №13

Тема: «Вибір та перевірка жорстких одноштабових шин трансформаторної підстанції»

Теоретичні відомості

У закритих розподільчих пристроях напругою 6...10кВ жорстке ошинування виконується алюмінієвими шинами. Мідні шини через їх високу вартість майже не застосовуються. При струмах до 3000А застосовуються одноштабові та двоштабові шини. При більших струмах рекомендуються шини коробчатого перерізу, оскільки вони забезпечують менші втрати від ефекту близькості та поверхневого ефекту, а також мають кращі умови охолодження.

Згідно з ПУЕ збірні шини електроустановок і ошинування в межах закритих і відкритих розподільчих злагод всіх напруг за економічною густиною струму не перевіряються.

1.Вибір перерізу за допустимим струмом.

,                                                   (13.1)

де  - максимальний струм післяаварійного чи ремонтного режиму, А;  - допустимий струм на шини вибраного перерізу з урахуванням поправки (див. примітку) (табл. Д.12, Д.13) або при температурі повітря, яка відрізняється від прийнятої в таблицях (), А.

В останньому випадку

,                         (13.2)

де  - допустимий струм за таблицями Д.15, Д.16 або Д.17) при температурі , А;  - дійсна температура повітря ;   - допустима температура нагрівання тривалого режиму, .

2.Перевірка на термічну стійкість

Перевірка шин на термічну стійкість при КЗ визначається за умови:

,                                                   (13.3)

де  - мінімальний переріз за термічною стійкістю, ;  - вибраний переріз, .

Тепловий імпульс КЗ можна визначити за формулою:

,                              (13.4)

де  - початкове значення періодичної складової трифазного струму КЗ, кА;  - час вимкнення (час дії струму КЗ),  сек.;  - час дії основного релейного захисту даного кола (допускається приймати  сек.);  - повний час вимкнення вимикача, що комутує дане коло (приймається за каталогом), сек.;  - постійна часу затухання аперіодичної складової, сек. (у випадку відсутності інформації про результуючі опори короткозамкнутого кола користуються усередненими даними табл. Д.16).

Формула (13.4) рекомендується при визначенні імпульсу квадратич-ного струму КЗ в колах понижувальних підстанцій (виключення складають КЗ на шинах 3-10кВ підстанцій, до яких під’єднані потужні електродвигуни або синхронні компенсатори, в колах генераторної напруги електростанцій, якщо місце КЗ знаходиться за реактором).

Мінімальний переріз шини, що відповідає вимозі його термічної стійкості при КЗ можна визначити за спрощеною формулою:

,                                       (13.5)

де  - функція, значення якої подані в таблиці Д.8, .

Шина буде термічно стійкою за виконання умови (13.3).

3. Перевірка на електродинамічну стійкість

Жорсткі шини, що закріплені на ізоляторах є динамічною коливальною системою, яка знаходиться під впливом електродинамічних сил. У такій системі виникають коливання, частота яких залежить від маси та жорсткості конструкції. Електродинамічні сили, що виникають при КЗ, мають складові, які змінюються з частотою 50 і 100 Гц. Якщо власні частоти коливальної системи „шини-ізолятори” співпадуть із цими значеннями, то навантаження на шини та ізолятори зростуть. Якщо власні частоти менші 30Гц або більші 200Гц, то механічний резонанс не виникає. Тобто безпечний діапазон частот можна подати у вигляді:

Гц або  Гц                      (13.6)

При проектуванні нових конструкцій розподільних пристроїв із жорсткими шинами проводиться визначення частоти власних коливань

для алюмінієвих шин

;                                    (13.7)

де  - довжина прольоту між ізоляторами, м;  - момент поперечного перерізу шини відносно осі, яка перпендикулярна до напряму згинаючої сили, см4;  - поперечний переріз шини, см2.

Змінюючи довжину прольоту та форму перерізу шин, домагаються виконання умови (13.6), тобто відсутності механічного резонансу.

Можна поступити інакше: довжину прольоту між ізоляторами визначити із формул (13.7) або (13.8) залежно від матеріалу шин, підставляючи безпечне значення частоти власних коливань. Тобто

для алюмінієвих шин

,                                   (3.9)

Такий крок дозволяє забезпечити електродинамічну стійкість шинної конструкції та уникнути підбирання довжини прольоту між ізоляторами й кількаразового визначення частоти власних коливань.

4. Перевірка шин на механічну міцність

Вибрані шини будуть механічно міцними, якщо

,                                     (13.11)

де  - розрахункове напруження в матеріалі шин, МПА;  - допустиме механічне напруження в матеріалі шин (табл. Д.9), МПА.

При розрахунку шин обов’язково проводиться вибір опорних і прохідних ізоляторів.

Виконання вказаних умов забезпечить стійкість шинної конструкції в усіх можливих режимах роботи мережі.

Особливості розрахунку механічної міцності шин залежно від їх типу наведені нижче.

Найбільше питоме зусилля при трифазному КЗ для одно штабових шин, Н/м

,                            (13.12)

де  - ударний струм трифазного КЗ, А;  - відстань між осями фаз шинної конструкції, м;  - коефіцієнт форми шин (, якщо ).

Згинаючий момент, який створюється рівномірно розподіленою силою , Н·м

,                                    (13.13)

де  - довжина прольоту між опорними ізоляторами шинної конструкції, м.

Напруження в матеріалі шин, що виникає при дії згинаючого моменту, МПА

,                                   (13.14)

де  - момент опору шини відносно осі, що перпендикулярна дії зусилля, (формула для визначення приймається за таблицею Д.10).

Шини є механічно міцними, якщо виконується умова (13.11).

Практичне завдання

Вибрати плоскі алюмінієві шини для розподільчого пристрою 10кВ трансформаторної підстанції і виконати їх перевірку за розрахункових умов, які подані в таблиці 13.1.

Таблиця 13.1. Розрахункові умови до завдання 13

| Вар. | Максимальне навантаження, кВА | , кА | , м | , м | Розташування шин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1000 | 10 | 0,5 | 0,25 | на ребро |
| 2 | 1500 | 11 | 0,6 | 0,3 | пластом |
| 3 | 2000 | 12 | 0,7 | 0,25 | на ребро |
| 4 | 2500 | 13 | 0,8 | 0,3 | пластом |
| 5 | 3000 | 14 | 0,9 | 0,25 | на ребро |
| 6 | 3500 | 15 | 1,0 | 0,3 | пластом |
| 7 | 4000 | 16 | 1,1 | 0,25 | на ребро |
| 8 | 4500 | 17 | 1,2 | 0,3 | пластом |

Продовження таблиці 13.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5000 | 18 | 1,3 | 0,25 | на ребро |
| 10 | 5500 | 10,5 | 1,4 | 0,3 | пластом |
| 11 | 6000 | 11,5 | 1,5 | 0,25 | на ребро |
| 12 | 6500 | 12,5 | 0,5 | 0,3 | пластом |
| 13 | 7000 | 13,5 | 0,6 | 0,25 | на ребро |
| 14 | 7500 | 14,5 | 0,7 | 0,3 | пластом |
| 15 | 8000 | 15,5 | 0,8 | 0,25 | на ребро |
| 16 | 8500 | 16,5 | 0,9 | 0,3 | пластом |
| 17 | 9000 | 17,5 | 1,0 | 0,25 | на ребро |
| 18 | 9500 | 18,5 | 1,1 | 0,3 | пластом |
| 19 | 10000 | 19,5 | 1,2 | 0,25 | на ребро |
| 20 | 10500 | 19,0 | 1,3 | 0,3 | пластом |
| 21 | 11000 | 20 | 1,4 | 0,25 | на ребро |
| 22 | 11500 | 20,5 | 1,5 | 0,3 | пластом |
| 23 | 12000 | 21,0 | 0,5 | 0,25 | на ребро |
| 24 | 12500 | 21,5 | 0,6 | 0,3 | пластом |
| 25 | 13000 | 22,0 | 0,7 | 0,25 | на ребро |

Приклад П.13. Вибрати шини в колі трансформатора за максимального навантаження 9500кВА зі сторони 10кВ. Розрахунковий струм КЗ відомий: кА. Середньорічна температура довкілля становить +10С.

Порядок розрахунку прикладу П.13

1. Вибір перерізу жил жорсткої ошиновки.

Струм максимального режиму роботи визначається за формулою:

.

Вибираємо переріз алюмінієвих шин за допустимим струмом. Приймаємо до встановлення одноштабові шини см,  для яких А (табл. Д.12).

Проведемо перерахунок допустимого струму вибраних шин за формулою (13.2), оскільки максимальна температура довкілля не відповідає номінальній ().

Умова перевірки (13.1) виконується .

2. Перевірка на термічну стійкість. Перевірка вибраних шин на термічну стійкість при КЗ визначається за умови (13.3).

Тепловий імпульс КЗ визначаємо за (13.4):

кА2с

Мінімальний переріз провідника, що відповідає вимозі його термічної стійкості при КЗ можна визначити за (13.5)

,

де  - з таблиці Д.8.

Умова (13.3):  виконується.

3. Перевірка на електродинамічну стійкість. Жорсткі шини, що закріплені на ізоляторах є динамічною коливальною системою, яка знаходиться під впливом електродинамічних сил. Якщо власні частоти менші 30Гц або більші 200Гц, то механічний резонанс не виникає. Тому визначаємо довжину прольоту між ізоляторами  за формулою (3.9), приймаючи частоту власних коливань Гц і, таким чином, усуваючи можливість виникнення механічного резонансу в шинній конструкції.

Якщо шини розташовані „на ребро”, а штаби в пакеті жорстко зв’язані, то за таблицею Д.10 момент інерції буде рівний:

см4,

тоді

м.

Якщо шини на ізоляторах розташовані „пластом”, то

см4;

м.

Цей варіант розташування шин на ізоляторах дозволяє збільшити довжину прольоту до 1,07м, тобто дає значну економію ізоляторів.

Приймаємо розташування пакету шин пластом; проліт l=1,0м; відстань між осями фазами м.

4. Механічний розрахунок шин. Вибрані шини будуть механічно міцними за виконання умови (13.11). На стороні НН трансформатора вибрані до встановлення одно штабові шини. Для цих шин найбільше питоме зусилля визначається за (13.12)

Н/м,

де іу =кА,  - за табл..Д.16, , оскільки .

Згинаючий момент, який створюється рівномірно розподіленою силою визначаємо за (3.13):

Н·м.

Напруження в матеріалі шин, що виникає при дії згинаючого моменту визначаємо за (13.14):

МПА,

де см3, визначаємо за табл. Д.10.

За таблицею Д.9 вибираємо алюмінієві шини марки АД0, для яких допустиме напруження складає 40МПа.

Умова (13.11) виконується:

.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №14

Тема: «Вибір та перевірка жорстких двоштабових шин трансформаторної підстанції»

Теоретичні відомості

Якщо кожна фаза виконується із двох штабів, то виникають зусилля між штабами і між фазами. Зусилля між штабами не повинні призводити до їх дотику. Для зменшення цього зусилля в проміжку між штабами встановлюють прокладки. Довжину прольоту між прокладками  вибирають таким чином, щоб електродинамічні сили, які виникають при КЗ, не викликали дотику штабів

,                          (14.1)

де  - відстань між осями штабів, см;  - момент інерції штаби, см4 (формула для визначення приймається за таблицею Д.12); Е – модуль пружності матеріалу шин, Па (приймається за таблицею Д.9);  - коефіцієнт форми шин (визначається за кривими рис. Д.2).

Механічна система „дві штаби – ізолятори” повинна мати частоту власних коливань більшу 200Гц, щоб не відбулось різкого збільшення зусилля в результаті механічного резонансу. Виходячи із цих міркувань, величина  вибирається  ще за однією умовою

,                         (14.2)

де  - маса штаби на одиницю довжини, .

Для подальших розрахунків приймається менша із величин, які визначені за формулами (14.1) та (14.2).

Довжина прольоту між ізоляторами  визначається із умови (13.9) або (13.10).

Сила взаємодії між штабами в пакеті із двох штабів визначається за формулою

,                                (14.3)

де - товщина штаби, м.

Ця формула дійсна, коли  та .

Питоме зусилля взаємодії між фазами  визначається за формулою (13.12), а згинаючий момент, створений цим зусиллям за (13.13).

Згинаючий момент, що створюється зусиллям

.                                   (14.4)

Напруження в матеріалі шин від взаємодії штабів

,                                      (14.5)

де  - момент опору однієї штаби, см3 (табл. Д.10).

Напруження в матеріалі шин від взаємодії фаз  визначається за формулою (13.14).

Результуюче розрахункове напруження в матеріалі шин

.                               (14.6)

Шини будуть  механічно міцними, якщо виконуватиметься умова (13.11).

Практичне завдання

Вибрати плоскі алюмінієві двоштабові (двосмугові) шини для розподільчого пристрою 10кВ районної трансформаторної підстанції і виконати їх перевірку за розрахункових умов, які подані в таблиці 14.1.

Таблиця 14.1. Розрахункові умови до завдання 14

| Вар. | Максимальне навантаження, кВА | , кА | , м | , м | Вар. | Максимальне навантаження, кВА | , кА | , м | , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25000 | 10 | 0,5 | 0,25 | 14 | 38000 | 14,5 | 0,7 | 0,3 |
| 2 | 26000 | 11 | 0,6 | 0,3 | 15 | 39000 | 15,5 | 0,8 | 0,25 |
| 3 | 27000 | 12 | 0,7 | 0,25 | 16 | 40000 | 16,5 | 0,9 | 0,3 |
| 4 | 28000 | 13 | 0,8 | 0,3 | 17 | 41000 | 17,5 | 1,0 | 0,25 |
| 5 | 29000 | 14 | 0,9 | 0,25 | 18 | 42000 | 18,5 | 1,1 | 0,3 |
| 6 | 30000 | 15 | 1,0 | 0,3 | 19 | 43000 | 19,5 | 1,2 | 0,25 |
| 7 | 31000 | 16 | 1,1 | 0,25 | 20 | 44000 | 19,0 | 1,3 | 0,3 |
| 8 | 32000 | 17 | 1,2 | 0,3 | 21 | 45000 | 20 | 1,4 | 0,25 |
| 9 | 33000 | 18 | 1,3 | 0,25 | 22 | 46000 | 20,5 | 1,5 | 0,3 |
| 10 | 34000 | 10,5 | 1,4 | 0,3 | 23 | 47000 | 21,0 | 0,5 | 0,25 |
| 11 | 35000 | 11,5 | 1,5 | 0,25 | 24 | 48000 | 21,5 | 0,6 | 0,3 |
| 12 | 36000 | 12,5 | 0,5 | 0,3 | 25 | 49000 | 22,0 | 0,7 | 0,25 |
| 13 | 37000 | 13,5 | 0,6 | 0,25 |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №15

Тема: «Механічний розрахунок шин коробчатого перерізу трансформаторної підстанції»

Теоретичні відомості

Розрахункове напруження в матеріалі шин коробчатого перерізу, як і у випадку двоштабових шин, має дві складові: від взаємодії фаз та від взаємодії профілів у фазі. Особливістю розрахунку шин коробчатого перерізу є складність розрахунку моментів інерції та моментів опору, а також необхідність врахування розташування шин при визначенні напруження від взаємодії фаз.

Моменти інерції та моменти опору коробчатих шин залежать від розташування їх у просторі (горизонтального або  вертикального) та наявності жорсткого з’єднання по довжині профілів. Величини вказаних моментів визначаються, як правило, заводом-виробником та подаються в довідниках (табл. Д.16). При виконанні механічного розрахунку шин коробчатого перерізу слід користуватися таблицею 15.1.

Таблиця 15.1. Моменти інерції та моменти опору коробчатих шин за розташування їх у просторі

| Величина |  | Розташування шин у просторі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вертикальне (жорстке з’єднання профілів за довжиною відсутнє) | горизонтальне |  |
|  |  |  | наявне жорстке з’єднання профілів за довжиною | жорстке з’єднання профілів за довжиною відсутнє |
| Момент інерції | за взаємодії фаз |  |  |  |
|  | за взаємодії профілів |  | — |  |
| Момент опору | за взаємодії фаз |  |  |  |
|  | за взаємодії профілів |  | — |  |

Довжина прольоту між ізоляторами  визначається із умови (13.9) або (13.10).

Найбільше питоме зусилля від взаємодії фаз

,                            (15.1)

де  - коефіцієнт форми коробчатих шин, який визначається за кривими рис. Д.3.

Згинаючий момент, який створюється рівномірно розподіленою силою

.                                    (15.2)

Напруження в матеріалі шин від взаємодії фаз

.                                     (15.3)

Питоме зусилля від взаємодії профілів у фазі

,                            (15.4)

де  - відстань між профілями у фазі, м (див. табл. Д.13).

Згинаючий момент

.                                       (15.5)

Напруження в матеріалі шин від взаємодії профілів

.                                           (15.6)

Результуюче розрахункове напруження в матеріалі шин

.                                (15.7)

У випадку наявності жорсткого з’єднання по довжині між профілями у фазі складова .

Шини механічно міцні, якщо виконується  умова (13.11).

Практичне завдання

Вибрати  алюмінієві шини коробчатого перерізу для розподільчого пристрою 10кВ районної трансформаторної підстанції і виконати їх перевірку за розрахункових умов, які подані в таблиці 15.1.

Таблиця 15.1. Розрахункові умови до завдання 15

| Вар. | Макс. навант., кВА | , кА | , м | , м | Вар. | Макс. навант.,кВА | , кА | , м | , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25000 | 10 | 0,5 | 0,25 | 14 | 38000 | 14,5 | 0,7 | 0,3 |
| 2 | 26000 | 11 | 0,6 | 0,3 | 15 | 39000 | 15,5 | 0,8 | 0,25 |
| 3 | 27000 | 12 | 0,7 | 0,25 | 16 | 40000 | 16,5 | 0,9 | 0,3 |
| 4 | 28000 | 13 | 0,8 | 0,3 | 17 | 41000 | 17,5 | 1,0 | 0,25 |
| 5 | 29000 | 14 | 0,9 | 0,25 | 18 | 42000 | 18,5 | 1,1 | 0,3 |
| 6 | 30000 | 15 | 1,0 | 0,3 | 19 | 43000 | 19,5 | 1,2 | 0,25 |
| 7 | 31000 | 16 | 1,1 | 0,25 | 20 | 44000 | 19,0 | 1,3 | 0,3 |
| 8 | 32000 | 17 | 1,2 | 0,3 | 21 | 45000 | 20 | 1,4 | 0,25 |
| 9 | 33000 | 18 | 1,3 | 0,25 | 22 | 46000 | 20,5 | 1,5 | 0,3 |
| 10 | 34000 | 10,5 | 1,4 | 0,3 | 23 | 47000 | 21,0 | 0,5 | 0,25 |
| 11 | 35000 | 11,5 | 1,5 | 0,25 | 24 | 48000 | 21,5 | 0,6 | 0,3 |
| 12 | 36000 | 12,5 | 0,5 | 0,3 | 25 | 49000 | 22,0 | 0,7 | 0,25 |
| 13 | 37000 | 13,5 | 0,6 | 0,25 |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №16

Тема: «Вибір і перевірка опорних і прохідних ізоляторів трансформаторної підстанції»

Теоретичні відомості

На електричних станціях і підстанціях, крім ізоляторів лінійного типу, використаних для монтажу ошиновки у відкритих розподільних пристроях (РП), застосовуються ізолятори, які можна об’єднати під загальною назвою станційно-апаратні. Ці ізолятори можна розділити на два основних види: опорні і прохідні. Опорні ізолятори використовуються для кріплення шин у закритих РП й в апаратах, наприклад, як опорно-ізолюючі конструкції роз’єднувачів. Прохідні ізолятори використовуються в закритих РП для проходу струмопроводів через стіни й у трансформаторах і апаратах – для введення напруги в металевий бак.

b

Рис. 16.1. Ізолятор

F

h

Hіз

HF

16.1. Вибір опорних ізоляторів

Умови вибору та перевірки опорних ізоляторів:

- за номінальною напругою:

;                         (16.1)

- за допустимим навантаженням:

.                         (16.2)

Розрахункова сила, що діє на ізолятор

,                  (16.3)

де   - поправковий коефіцієнт на висоту шини, якщо вона розташована на ребро (рис. 16.1).  - для шин розташованих пластом.

,                            (16.4)

де  - висота ізолятора (табл. Д.21).

Для прямокутних шин

,                              (16.5)

Для коробчатих шин

.                            (16.6)

При розташуванні шин по вершинах трикутника

.                                   (16.7)

Допустиме навантаження на ізолятор

,                                (16.8 3.36)

де  - мінімальне руйнуюче зусилля при статичному згині, кН (табл. Д. 17).

16.2. Вибір прохідних ізоляторів

Умови вибору та перевірки прохідних ізоляторів:

- за номінальною напругою:

;                                     (16.9)

- за номінальним струмом:

;                                      (16.10)

- за допустимим навантаженням:

.                                     (16.11)

Розрахункова сила

.                            (16.12)

Практичне завдання

Вибрати  опорні та прохідні ізолятори для розподільчого пристрою 10кВ трансформаторної підстанції і виконати їх перевірку за розрахункових умов, які подані в таблиці 16.1. Розрахункові параметри для вибору ізоляторів  прийняти з практичної роботи №13.

Приклад П.16. 1. Вибір і перевірка опорних ізоляторів.

Попередньо за таблицею Д.17 проведемо вибір опорних ізоляторів за (16.1). Приймаємо до встановлення ізолятори ОФ-10-3000У3 (;Н; мм).

Перевіряємо ізолятори на механічну міцність. Максимальна сила, що діє на ізолятор за (16.3):

Н.

Допустиме навантаження на ізолятор визначаємо за (16.8)

Н.

Умова механічної міцності (16.2)

виконується, тому остаточно приймаємо до встановлення вибрані ізолятори.

2. Вибір і перевірка прохідних ізоляторів

Попередньо за таблицею Д.18 проведемо вибір прохідних ізоляторів за (16.9) і (16.10). Приймаємо до встановлення ізолятори типу ИП-10/630-750У1 (кВ; А; Н).

Перевіряємо ізолятори на механічну міцність. Максимальна сила, що діє на ізолятор за (16.12):

Н.

Умова механічної міцності (3.39)

виконується, тому остаточно приймаємо до встановлення вибрані ізолятори.

ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ю.В. Грицюк, І.В. Грицюк. Електронний посібник з дисципліни: Електрична частина станцій і підстанцій. Інформаційний ресурс в інтернеті: http://lib.lntu.info/books/fepes/elektropostach/2013/13-42/

2. Сегеда М.С. Проектування структурних схем електростанцій та підстанцій: навч. посіб. / М.С. Сегеда, В.Г. Гапанович, В.П. Олійник, К.Б. Покровський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 144 с.

3. Електричні станції і підстанції [текст]: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / Євсюк М.М.– Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018. – 209 c.

4. Електричні станції і підстанції [текст]: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / Євсюк М.М.– Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2015. – 68 c.

5. Правила улаштування електроустановок. Інформаційний ресурс в інтернеті: http://www.energiy.com.ua/PUE.html

6. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Інформаційний ресурс в інтернеті: http://www.eximpribor.com.ua/normi-gost/pravila-texn%D1%96chno%D1%97-ekspluatac%D1%96%D1%97-elektroustanovok-spojivach%D1%96v.html

Д  О  Д  А  Т  К  И

Таблиця Д.1. Норми допустимих систематичних перевантажень

| Н | Для систем охолодження М і Д |  |  |  |  |  |  |  | Для системи охолодження ДЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при |  |  |  |  |  |  |  | при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1,85 | 1,82 | 1,78 | 1,74 |
| 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | 1,79 | 1,77 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,69 | 1,66 | 1,63 |
| 2 | + | + | 1,99 | 1,96 | 1,93 | 1,89 | 1,85 | 1,79 | 1,61 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,57 | 1,56 | 1,54 | 1,52 |
| 4 | 1,70 | 1,69 | 1,67 | 1,66 | 1,64 | 1,62 | 1,60 | 1,57 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,42 |
| 6 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,51 | 1,50 | 1,48 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,37 |
| 8 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,43 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 |
| 12 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,3 |
| 24 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 0,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1,80 | 1,77 | 1,74 | 1,70 | 1,65 |
| 1 | + | + | + | + | + | + | + | 1,95 | 1,72 | 1,7 | 1,69 | 1,67 | 1,65 | 1,62 | 1,59 | 1,55 |
| 2 | 1,95 | 1,92 | 1,90 | 1,87 | 1,83 | 1,79 | 1,75 | 1,69 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,49 | 1,47 | 1,44 |
| 4 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,58 | 1,56 | 1,54 | 1,52 | 1,48 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,35 |
| 6 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,42 | 1,40 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,31 |
| 8 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,28 |
| 12 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,25 |
| 24 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 0,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | 1,79 | 1,77 | 1,75 | 1,72 | 1,69 | 1,66 | 1,61 | 1,56 |
| 1 | + | + | + | + | + | 1,99 | 1,91 | 1,80 | 1,65 | 1,63 | 1,61 | 1,59 | 1,57 | 1,54 | 1,51 | 1,46 |
| 2 | 1,85 | 1,83 | 1,80 | 1,77 | 1,74 | 1,69 | 1,64 | 1,56 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,42 | 1,40 | 1,36 |
| 4 | 1,54 | 1,53 | 1,51 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | 1,43 | 1,38 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,28 |
| 6 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,34 | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,24 |
| 8 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,27 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,21 |
| 12 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,19 |
| 24 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 0,5 | + | + | + | + | + | + | + | 1,84 | 1,71 | 1,69 | 1,67 | 1,64 | 1,61 | 1,57 | 1,52 | 1,44 |
| 1 | + | + | + | 2,00 | 1,94 | 1,86 | 1,76 | 1,60 | 1,57 | 1,55 | 1,54 | 1,52 | 1,49 | 1,46 | 1,42 | 1,35 |
| 2 | 1,76 | 1,73 | 1,70 | 1,67 | 1,63 | 1,58 | 1,51 | 1,40 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,31 | 1,26 |
| 4 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,36 | 1,32 | 1,25 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,19 |
| 6 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,27 | 1,24 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,15 |
| 8 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,20 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,13 |
| 12 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,11 |

Продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,07 |  | 1,07 |  | 1,07 |  | 1,07 |  | 1,07 |  | 1,07 |  | 1,07 |  | 1,07 |  |
| 0,5 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | 1,98 |  | 1,81 |  | 1,00 |  | 1,63 |  | 1,60 |  | 1,58 |  | 1,55 |  | 1,52 |  | 1,47 |  | 1,41 |  | 1,00 |
| 1 |  | + |  | 1,97 |  | 1,92 |  | 1,87 |  | 1,80 |  | 1,71 |  | 1,57 |  | 1,00 |  | 1,49 |  | 1,47 |  | 1,45 |  | 1,43 |  | 1,40 |  | 1,37 |  | 1,31 |  | 1,00 |
| 2 |  | 1,60 |  | 1,63 |  | 1,60 |  | 1,56 |  | 1,51 |  | 1,45 |  | 1,35 |  | 1,00 |  | 1,34 |  | 1,33 |  | 1,32 |  | 1,30 |  | 1,28 |  | 1,26 |  | 1,22 |  | 1,00 |
| 4 |  | 1,37 |  | 1,35 |  | 1,34 |  | 1,32 |  | 1,29 |  | 1,25 |  | 1,19 |  | 1,00 |  | 1,21 |  | 1,20 |  | 1,19 |  | 1,19 |  | 1,18 |  | 1,16 |  | 1,13 |  | 1,00 |
| 6 |  | 1,25 |  | 1,24 |  | 1,23 |  | 1,21 |  | 1,20 |  | 1,70 |  | 1,13 |  | 1,00 |  | 1,15 |  | 1,14 |  | 1,14 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,12 |  | 1,10 |  | 1,00 |
| 8 |  | 1,18 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,16 |  | 1,15 |  | 1,13 |  | 1,09 |  | 1,00 |  | 1,11 |  | 1,11 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,09 |  | 1,07 |  | 1,00 |
| 12 |  | 1,11 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,08 |  | 1,06 |  | 1,00 |  | 1,07 |  | 1,07 |  | 1,07 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,05 |  | 1,04 |  | 1,00 |
| 24 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 0,5 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | 1,92 |  | 1,76 |  | 1,27 |  | - |  | 1,54 |  | 1,51 |  | 1,49 |  | 1,45 |  | 1,42 |  | 1,36 |  | 1,21 |  | - |
| 1 |  | 1,89 |  | 1,84 |  | 1,79 |  | 1,73 |  | 1,64 |  | 1,51 |  | 1,12 |  | - |  | 1,41 |  | 1,39 |  | 1,37 |  | 1,34 |  | 1,31 |  | 1,26 |  | 1,12 |  | - |
| 2 |  | 1,55 |  | 1,52 |  | 1,48 |  | 1,44 |  | 1,38 |  | 1,29 |  | 1,02 |  | - |  | 1,26 |  | 1,25 |  | 1,24 |  | 1,22 |  | 1,20 |  | 1,15 |  | 1,05 |  | - |
| 4 |  | 1,28 |  | 1,26 |  | 1,24 |  | 1,21 |  | 1,18 |  | 1,12 |  | 0,97 |  | - |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,12 |  | 1,11 |  | 1,10 |  | 1,07 |  | 0,99 |  | - |
| 6 |  | 1,15 |  | 1,15 |  | 1,13 |  | 1,12 |  | 1,09 |  | 1,05 |  | 0,95 |  | - |  | 1,07 |  | 1,07 |  | 1,06 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,03 |  | 0,97 |  | - |
| 8 |  | 1,09 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,06 |  | 1,05 |  | 1,02 |  | 0,94 |  | - |  | 1,04 |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,02 |  | 1,00 |  | 0,96 |  | - |
| 12 |  | 1,02 |  | 1,02 |  | 1,01 |  | 1,00 |  | 0,99 |  | 0,97 |  | 0,92 |  | - |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,98 |  | 0,97 |  | 0,91 |  | - |
| 24 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | - |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | - |
| 0,5 |  | + |  | + |  | 1,94 |  | 1,84 |  | 1,69 |  | 1,26 |  | - |  | - |  | 1,45 |  | 1,42 |  | 1,39 |  | 1,36 |  | 1,31 |  | 1,19 |  | - |  | - |
| 1 |  | 1,75 |  | 1,70 |  | 1,64 |  | 1,56 |  | 1,44 |  | 1,08 |  | - |  | - |  | 1,32 |  | 1,30 |  | 1,28 |  | 1,25 |  | 1,20 |  | 1,10 |  | - |  | - |
| 2 |  | 1,43 |  | 1,39 |  | 1,35 |  | 1,30 |  | 1,21 |  | 0,95 |  | - |  | - |  | 1,18 |  | 1,17 |  | 1,15 |  | 1,13 |  | 1,10 |  | 1,01 |  | - |  | - |
| 4 |  | 1,17 |  | 1,15 |  | 1,13 |  | 1,09 |  | 1,04 |  | 0,89 |  | - |  | - |  | 1,05 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,02 |  | 1,00 |  | 0,94 |  | - |  | - |
| 6 |  | 1,06 |  | 1,05 |  | 1,03 |  | 1,01 |  | 0,97 |  | 0,86 |  | - |  | - |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,98 |  | 0,97 |  | 0,95 |  | 0,91 |  | - |  | - |
| 8 |  | 1,00 |  | 0,99 |  | 0,98 |  | 0,96 |  | 0,93 |  | 0,85 |  | - |  | - |  | 0,96 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,94 |  | 0,93 |  | 0,89 |  | - |  | - |
| 12 |  | 0,93 |  | 0,92 |  | 0,91 |  | 0,90 |  | 0,88 |  | 0,84 |  | - |  | - |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,90 |  | 0,89 |  | 0,87 |  | - |  | - |
| 24 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | - |  | - |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | - |  | - |

Таблиця Д.2. Норми допустимих аварійних перевантажень

| Н | Для систем охолодження М і Д |  |  |  |  |  |  |  | Для системи охолодження ДЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при |  |  |  |  |  |  |  | при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0,5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |

Продовження таблиці Д.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 6 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 8 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 12 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 24 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 0,5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 4 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 6 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 8 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 12 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 24 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 0,5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,70 |
| 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 |
| 2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 |
| 4 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 6 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 8 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 12 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 24 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 0,5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 |
| 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 2 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 4 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 6 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 8 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 12 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 24 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 0,5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,50 |
| 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,80 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 4 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 6 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 8 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 12 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |

Продовження таблиці Д.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 0,5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 |
| 2 | 1,80 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 4 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 6 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 8 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 12 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 24 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 0,5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 |
| 1 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 |
| 2 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,20 |
| 6 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 8 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 12 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 24 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |

Таблиця Д.3. Трифазні двообмоткові трансформатори напругою 35кВ

| Тип трансформатора | Номінальна напруга, кВ |  | Втрати, кВт |  |  |  | uк.з., % | ін.х., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UВН | UНН | ΔРн.х. |  | ΔРк.з |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Без пристрою регулювання напруги під навантаженням |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ-100/35 | 35 | 0,23; 0,4 |  | 0,465 |  | 1,97 | 6,5 | 4,16 |
| ТМ-160/35 | 35 | 0,23; 0,4 |  | 0,66 |  | 2,65 | 6,5 | 2,4 |
| ТМ-250/35 | 35 | 0,23; 0,4 |  | 0,96 |  | 3,7 | 6,5 | 2,3 |
| ТМ-400/35 | 35 | 0,23; 0,4 |  | 1,35 |  | 5,5 | 6,5 | 2,1 |
| ТМ-630/35 | 35 | 0,4 |  | 2,0 |  | 7,6 | 6,5 | 2,0 |
| ТМ-1000/35 | 35 | 0,4; 6,3; 10,5 |  | 2,75 |  | 12,2 | 6,5 | 1,5 |
| ТМ-1600/35 | 35 | 0,4; 6,3; 10,5 |  | 3,65 |  | 18,0 | 6,5 | 1,4 |
| ТМ-2500/35 | 35 | 6,3; 10,5 |  | 5,1 |  | 23,5 | 6,5 | 1,1 |
| ТМ-4000/35 | 35 | 6,3; 10,5 |  | 6,7 |  | 33,5 | 7,5 | 1,0 |
| ТМ-6300/35 | 35 | 6,3; 10,5 |  | 9,4 |  | 46,5 | 7,5 | 0,9 |
| ТД-10000/35 | 38,5 | 6,3; 10,5 |  | 14,5 |  | 65,0 | 7,5 | 0,8 |
| ТД-16000/35 | 38,5 | 6,3; 10,5 |  | 21,0 |  | 90,0 | 8,0 | 0,75 |

Продовження таблиці Д.3

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З пристроєм регулювання напруги під навантаженням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМН-1000/35 |  | 35 | 6,3; 11 | 2,75 | 11,6 |  | 6,5 |  | 1,5 |
| ТМН-1600/35 |  | 35 | 6,3; 11 | 3,65 | 16,5 |  | 6,5 |  | 1,4 |
| ТМН-2500/35 |  | 35 | 6,3; 11 | 5,1 | 23,5 |  | 6,5 |  | 1,1 |
| ТМН-4000/35 |  | 35 | 6,3; 11 | 6,7 | 33,5 |  | 7,5 |  | 1,0 |
| ТМН-6300/35 |  | 35 | 6,3; 11 | 9,4 | 46,5 |  | 7,5 |  | 0,9 |
| ТРДН-25000/35 |  | 36,75 | 6,3/6,3; 10,5/10,5; 6,3/10,5 | 29,0 | 145,0 |  | 9,5 |  | 0,7 |
| ТРДН-40000/35 |  | 36,75 | 6,3/6,3; 10,5/10,5 | 39,0 | 225,0 |  | 9,5 |  | 0,7 |
| ТРДН-63000/35 |  | 36,75 | 6,3/6,3; 10,5/10,5; 6,3/10,5 | 55,0 | 280,0 |  | 11,5 |  | 0,6 |

Примітки. 1. Трансформатори ТМ і ТД виконуються з ПБЗ ± 2×2,5%.

2. Трансформатори ТМН виконуються з РПН ± 4×2,5% або ± 6×1,5%.

Таблиця Д.4. Трифазні двообмоткові трансформатори напругою 110кВ

| Тип трансформатора | Номінальна напруга, кВ |  | Втрати, кВт |  | uк.з., % | ін.х., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UВН | UНН | ΔРн.х. | ΔРк.з. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТМН-2500/110 | 110 | 6,6; 11 | 6,5 | 22,0 | 10,5 | 1,5 |
| ТМН-6300/110 | 115 | 6,6; 11; 38,5 | 13,0 | 50,0 | 10,5 | 1,0 |
| ТМН-10000/110 | 115 | 6,6; 11; 38,5 | 18,0 | 60,0 | 10,5 | 0,9 |
| ТДН-10000/110 | 115 | 6,6; 11 | 27,0 | 74,0 | 10,5 | 0,9 |
| ТДН-16000/110 | 115 | 6,6; 11; 38,5 | 26,0 | 85,0 | 10,5 | 0,85 |
| ТДН-25000/110 | 115 | 38,5 | 25,0 | 120,0 | 10,5 | 0,65 |
| ТДН-40000/110 | 115 | 38,5 | 34,0 | 170,0 | 10,5 | 0,55 |
| ТРДН-25000/110 | 115 | 6,3/6,3; 6,3/10,5; 10,5/10,5 | 36,0 | 120,0 | 10,5 | 0,75 |
| ТРДН-40000/110 | 115 | 6,3/6,3; 6,3/10,5; 10,5/10,5 | 52,0 | 175,0 | 10,5 | 0,7 |
| ТРДН-80000/110 | 115 | 6,3/6,3; 6,3/10,5; 10,5/10,5 | 89,0 | 315,0 | 10,5 | 0,6 |
| ТРДЦН-125000/110 | 115 | 10,5/10,5 | 105,0 | 400,0 | 11,0 | 0,55 |
| ТДН-63000/110 | 115 | 38,5 | 50,0 | 245,0 | 10,5 | 0,5 |
| ТДН-80000/110 | 115 | 38,5 | 58,0 | 310,0 | 10,5 | 0,45 |
| ТДЦ-80000/110 | 121 | 6,3; 10,5 | 85,0 | 310,0 | 11,0 | 0,6 |

Продовження таблиці Д.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТДЦ-125000/110 | 121 | 10,5; 13,8 | 120,0 | 400,0 | 10,5 | 0,55 |
| ТДЦ-200000/110 | 121 | 13,8; 15,75; 18,0 | 170,0 | 550,0 | 10,5 | 0,5 |
| ТДЦ-250000/110 | 121 | 15,75 | 200,0 | 640,0 | 10,5 | 0,5 |
| ТДЦ-400000/110 | 121 | 20,0 | 320,0 | 900,0 | 10,5 | 0,45 |

Примітки. 1. Трансформатори з РПН мають регулювання в нейтралі ВН       ± 16%; ± 9 ступені.

2. Підвищувальні трансформатори мають ПБЗ ± 2×2,5%.

Трансформатори ТДЦ потужністю 125000...400000 не мають регулювання напруги.

Таблиця Д.5. Економічна густина струму Jек

| Провідник | При , год. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000...3000 | 3000...5000 | більше 5000 |
| Неізольовані проводи та шини: мідні алюмінієві | 2,5 1,3 | 2,1 1,1 | 1,8 1,0 |
| Кабелі з паперовою і проводи з гумовою та полівінілхлоридною ізоляцією з жилами: мідними алюмінієвими | 3,0 1,6 | 2,5 1,4 | 2,0 1,2 |
| Кабелі з гумовою та пластмасовою ізоляцією з жилами: мідними алюмінієвими | 3,5 1,9 | 3,1 1,7 | 2,7 1,6 |

Таблиця Д.6. Допустимі температури нагрівання  провідників

| Провідник |  |
| --- | --- |
| Шини: мідні алюмінієві стальні, що не мають з’єднання з апаратами стальні, що мають безпосереднє з’єднання з апаратами | 300 200 400 300 |
| Кабелі з паперовою просоченою ізоляцією на напругу: до 10 кВ 20...220 кВ | 200 125 |
| Кабелі та ізольовані проводи з мідними або алюмінієвими жилами з ізоляцією: полівінілхлоридною і гумовою поліетиленовою | 150 120 |
| Мідні неізольовані проводи при механічних навантаженнях: менше 20 Н/мм2 20 і більше Н/мм2 | 250 200 |
| Алюмінієві неізольовані проводи при механічних навантаженнях: менше 10 Н/мм2 10 і більше Н/мм2 | 200 160 |
| Алюмінієва частина сталеалюмінієвих проводів | 200 |

Таблиця Д.7. Значення коефіцієнта k

| Провідник | Значення коефіцієнта k, |
| --- | --- |
| Алюмінієві шини, голі алюмінієві проводи, кабелі з алюмінієвими жилами та пластмасовою ізоляцією, кабелі з алюмінієвими суцільними жилами та паперовою просоченою ізоляцією | 1,054 |
| Те ж з мідними жилами | 0,4570 |
| Кабелі з алюмінієвими багатопровідниковими жилами та паперовою просоченою ізоляцією | 0,9350 |
| Те ж з алюмінієвими жилами | 0,4186 |

Таблиця Д.8. Значення функції С

| Провідник | Значення функції С, |  |
| --- | --- | --- |
| Шини: алюмінієві мідні | 91 167 |  |
| Кабель: | за номінальної напруги, кВ |  |
|  | 6 | 10 |
| з алюмінієвими суцільними жилами та паперовою ізоляцією | 92 | 94 |
| з алюмінієвими багатопровідниковими жилами та паперовою ізоляцією | 98 | 100 |
| з мідними суцільними жилами та паперовою ізоляцією | 140 | 143 |
| з мідними багатопровідниковими жилами та паперовою ізоляцією | 147 | 150 |
| з алюмінієвими жилами та полівінілхлоридною ізоляцією | 75 | 78 |
| з мідними жилами та полівінілхлоридною ізоляцією | 114 | 118 |
| з алюмінієвими жилами та поліетиленовою ізоляцією | 62 | 65 |
| з мідними жилами та поліетиленоволю ізоляцією | 94 | 98 |

Таблиця Д.9. Механічні характеристики матеріалу шин

| Матеріал | Марка | Руйнуюче напруження , МПа | Допустиме напруження , МПа | Модуль пружності , Па |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюміній | АД0 | 60...70 | 40 | 7 · 1010 |
| Алюмінієвий сплав | АД31Т | 130 | 75 | 7 · 1010 |
|  | АД31Т1 | 200 | 90 | 7 · 1010 |
| Мідь | МГТ | 250...300 | 140 | 10 · 1010 |
| Сталь | Ст3 | 370...500 | 160 | 20 · 1010 |

Примітки. АД0 – чистий алюміній (99,5%); АД31 – сплав з алюмінію, кремнію, магнію; Т – термообробка, що природо застаріла; Т1 – термообробка, що штучно застаріла.

Таблиця Д.10. Моменти опору та інерції жорстких шин

| Розташування шин | Момент інерції, J | Момент опору, W |
| --- | --- | --- |
| b b b b b b b d d D a a h h h h |  |  |

Таблиця Д.11 Технічні характеристики трифазних двообмоткових трансформаторів зовнішньої установки.

| Uн, кВ | S н тр, кВА | ∆ Р хх, кВт | ∆ Р хх, кВт | і н.х, % | U кз, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 0,49 | 1,97 | 2,6 | 4,5 |
|  | 160 | 0,73 | 2,65 | 2,4 | 4,5 |
|  | 250 | 1,05 | 3,7 | 2,3 | 4,5 |
|  | 400 | 1,45 | 5,5 | 2,1 | 4,5 |
|  | 630 | 2,27 | 7,6 | 2 | 5,5 |
|  | 1000 | 3,3 | 11,6 | 3 | 5,5 |
|  | 1600 | 4,5 | 16,5 | 1,3 | 5,5 |
|  | 2500 | 6,2 | 23,5 | 3,5 | 5,5 |
|  | 4000 | 8,6 | 33,5 | 3 | 6,5 |
|  | 6300 | 12 | 46,5 | 3 | 6,5 |
| 35 | 100 | 0,46 | 1,97 | 4,16 | 605 |
|  | 160 | 0,56 | 2,65 | 2,4 | 6,5 |
|  | 250 | 0,96 | 3,7 | 2,3 | 6,5 |
|  | 400 | 1,35 | 5,5 | 2,1 | 6,5 |
|  | 630 | 2 | 7,6 | 2 | 6,5 |
|  | 1000 | 2,75 | 11,6 | 1,5 | 6,5 |
|  | 1600 | 3,65 | 16,5 | 1,4 | 6,5 |
|  | 2500 | 5,1 | 23,5 | 1,1 | 6,5 |
|  | 4000 | 6,7 | 33,5 | 1 | 7,5 |
|  | 6300 | 9,4 | 46,5 | 1,9 | 7,5 |
|  | 10000 | 19,6 | 85 | 0,8 | 8 |
|  | 16000 | 28,4 | 105 | 0,75 | 10 |
|  | 25000 | 29 | 145 | 0,7 | 9,5 |
|  | 32000 | 33 | 180 | 0,7 | 11,5 |
|  | 40000 | 39 | 225 | 0,65 | 9,5 |
|  | 63000 | 55 | 280 | 0,6 | 11,5 |
| 110 | 2500 | 6,5 | 22 | 1,5 | 10,5 |
|  | 6300 | 1,3 | 50 | 1 | 37,3 |
|  | 10000 | 8 | 60 | 0,9 | 10,5 |
|  | 16000 | 26 | 85 | 0,85 | 10,5 |
|  | 25000 | 36 | 120 | 0,8 | 10,5 |
|  | 32000 | 44 | 145 | 0,75 | 10,5 |
|  | 40000 | 52 | 175 | 0,7 | 10,5 |
|  | 63000 | 73 | 260 | 0,65 | 10,5 |
|  | 80000 | 89 | 315 | 0,6 | 10,5 |

Таблиця Д.12. Шини мідні та алюмінієві прямокутного перерізу

h b

| Розміри шини, мм | Переріз однієї смуги, мм2 | Маса однієї смуги, кг/м |  | Допустимий струм, А1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Al | Одна смуга |  | Дві смуги |  | Три смуги |  |
|  |  |  |  | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al |
| 153 | 45 | 0,400 | 0,122 | 210 | 165 | — | — | — | — |
| 203 | 60 | 0,534 | 0,162 | 275 | 215 | — | — | — | — |
| 253 | 75 | 0,668 | 0,203 | 340 | 265 | — | — | — | — |
| 304 | 120 | 1,066 | 0,324 | 475 | 365 | — | — | — | — |
| 404 | 160 | 1,424 | 0,432 | 625 | 480 | — | — | — | — |
| 405 | 200 | 1,780 | 0,540 | 700 | 540 | — | — | — | — |
| 505 | 250 | 2,225 | 0,675 | 860 | 665 | — | — | — | — |
| 506 | 300 | 2,670 | 0,810 | 955 | 740 | — | — | — | — |
| 606 | 360 | 3,204 | 0,972 | 1125 | 870 | 1740 | 1350 | 2240 | 1720 |
| 608 | 480 | 4,272 | 1,295 | 1320 | 1025 | 2160 | 1680 | 2790 | 2180 |
| 6010 | 600 | 5,340 | 1,620 | 1475 | 1115 | 2560 | 2010 | 3300 | 2650 |
| 806 | 480 | 4,272 | 1,295 | 1480 | 1150 | 2110 | 1630 | 2720 | 2100 |
| 808 | 640 | 5,698 | 1,728 | 1690 | 1320 | 2620 | 2040 | 3370 | 2620 |
| 8010 | 800 | 7,120 | 2,160 | 1900 | 1480 | 3100 | 2410 | 3990 | 3100 |
| 1006 | 600 | 5,340 | 1,620 | 1810 | 1425 | 2470 | 1935 | 3170 | 2500 |
| 1008 | 800 | 7,120 | 2,160 | 2080 | 1625 | 3060 | 2390 | 3930 | 3050 |
| 10010 | 1000 | 8,900 | 2,700 | 2310 | 1820 | 3610 | 2860 | 4650 | 3650 |
| 1208 | 960 | 8,450 | 2,600 | 2400 | 1900 | 3400 | 2650 | 4340 | 3380 |
| 12010 | 1200 | 10,650 | 3,245 | 2650 | 2070 | 4100 | 3200 | 5200 | 4100 |

Примітка. 1. Допустимий струм відповідає горизонтальному прокладанню шин  при розташуванні грані h у вертикальній площині. При горизонтальному прокладанні шин і розташуванні грані h в горизонтальній площині допустимий струм слід зменшити на 5% для штабів до 60 мм  включно і на 8% для штабів більшої ширини.

Таблиця Д.13. Шини мідні та алюмінієві коробчатого перерізу

| y0 H H c х х b y y y y y0 r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розміри, мм |  |  |  | Переріз однієї шини, мм2 | Момент опору, см3 |  |  | Момент інерції, см4 |  |  | Допустимий струм на дві шини, А |  |
| H | b | c | r |  | однієї шини |  | двох зрощених шин Wy0-y0 | однієї шини |  | двох зрощених шин Jy0-y0 | мідні | алюмінієві |
|  |  |  |  |  | Wx-x | Wy-y |  | Jx-x | Jy-y |  |  |  |
| 75 | 35 | 4 | 6 | 520 | 10,1 | 2,52 | 23,7 | 41,6 | 6,2 | 89 | 2730 | — |
| 75 | 35 | 5,5 | 6 | 695 | 14,1 | 3,17 | 30,1 | 53,1 | 7,6 | 113 | 3250 | 2670 |
| 100 | 45 | 4,5 | 8 | 775 | 22,2 | 4,51 | 48,6 | 111,0 | 14,5 | 243 | 3620 | 2820 |
| 100 | 45 | 6 | 8 | 1010 | 27,0 | 5,90 | 58,0 | 135,0 | 18,5 | 290 | 4300 | 3500 |
| 125 | 55 | 6,5 | 10 | 1370 | 50,0 | 9,50 | 100,0 | 290,3 | 36,7 | 625 | 5500 | 4640 |
| 150 | 65 | 7 | 10 | 1785 | 74,0 | 14,70 | 167,0 | 560,0 | 68,0 | 1260 | 7000 | 5650 |
| 175 | 80 | 8 | 12 | 2440 | 122,0 | 25,00 | 250,0 | 1070,0 | 114,0 | 2190 | 8550 | 6430 |
| 200 | 90 | 10 | 14 | 3435 | 193,0 | 40,00 | 422,0 | 1930,0 | 254,0 | 4220 | 9900 | 7550 |
| 200 | 90 | 12 | 16 | 4040 | 225,0 | 46,50 | 490,0 | 2250,0 | 294,0 | 4900 | 10500 | 8830 |
| 225 | 105 | 12,5 | 16 | 4880 | 307,0 | 66,50 | 645,0 | 3450,0 | 490,0 | 7250 | 12500 | 10300 |
| 250 | 115 | 12,5 | 16 | 5450 | 360,0 | 81,00 | 824,0 | 4500,0 | 660,0 | 10300 | — | 10800 |

Таблиця Д.14. Проводи алюмінієві та сталеалюмінієві.

| Марка | Тривало допустиме струмове наванта-ження, А | Активний електрич-ний опір при 20 оС, Ом/км | Розрахунковий діаметр, мм |  | Розрахун-кова маса, кг/км | Розрахун- кова межа міцності за розтягу, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сталь-ного осердя | всього проводу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сталеалюмінієві |  |  |  |  |  |  |
| АС-25 | 130 | 1,27 | 2,2 | 6,6 | 92 | 6566 |
| АС-35 | 175 | 0,91 | 2,8 | 8,4 | 150 | 10584 |
| АС-50 | 210 | 0,63 | 3,2 | 9,6 | 196 | 13818 |
| АС-70 | 265 | 0,45 | 3,8 | 11,4 | 275 | 19404 |
| АС-95 | 330 | 0,33 | 4,5 | 13,5 | 396 | 27244 |
| АС-120 | 380 | 0,27 | 6,0 | 15,2 | 492 | 38906 |
| АС-150 | 445 | 0,21 | 6,6 | 17,0 | 617 | 49588 |
| АС-185 | 510 | 0,17 | 7,5 | 19,0 | 771 | 61250 |
| АС-240 | 610 | 0,131 | 8,4 | 21,6 | 997 | 79870 |

Продовження таблиці Д.14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС-300 | 690 | 0,105 | 9,6 | 24,2 | 1257 | 99862 |
| АС-400 | 835 | 0,078 | 11,0 | 28,0 | 1660 | 132790 |
| Сталеалюмінієві (посилена конструкція) |  |  |  |  |  |  |
| АСУ-120 | 375 | 0,28 | 6,6 | 15,5 | 530 | 43316 |
| АСУ-150 | 450 | 0,21 | 7,5 | 17,5 | 678 | 55076 |
| АСУ-185 | 515 | 0,17 | 8,4 | 19,6 | 850 | 69286 |
| АСУ-240 | 610 | 0,131 | 9,6 | 22,4 | 1111 | 90356 |
| АСУ-300 | 705 | 0,106 | 11,0 | 25,2 | 1390 | 112230 |
| АСУ-400 | 850 | 0,078 | 12,5 | 29,0 | 1840 | 156016 |
| Сталеалюмінієві (полегшена конструкція) |  |  |  |  |  |  |
| АСО-150 | 450 | 0,21 | 5,4 | 16,6 | 539 | 43904 |
| АСО-185 | 505 | 0,17 | 6,0 | 18,4 | 687 | 53704 |
| АСО-240 | 605 | 0,13 | 7,2 | 21,6 | 937 | 72716 |
| АСО-300 | 690 | 0,108 | 7,8 | 23,5 | 1098 | 86828 |
| АСО-400 | 825 | 0,078 | 9,0 | 27,2 | 1501 | 116816 |
| АСО-500 | 945 | 0,065 | 10,0 | 30,2 | 1836 | 143374 |
| АСО-600 | 1050 | 0,055 | 11,0 | 33,1 | 2206 | 172088 |
| АСО-700 | 1220 | 0,045 | 12,5 | 37,1 | 2756 | 213150 |
| Алюмінієві |  |  |  |  |  |  |
| А-25 | 135 | 1,27 | - | 6,4 | 68 | 360 |
| А-35 | 170 | 0,91 | - | 7,5 | 95 | 500 |
| А-50 | 215 | 0,63 | - | 9,0 | 136 | 700 |
| А-70 | 265 | 0,45 | - | 10,7 | 191 | 930 |
| А-95 | 320 | 0,33 | - | 12,4 | 257 | 1260 |
| А-120 | 375 | 0,27 | - | 14,0 | 322 | 1690 |
| А-150 | 440 | 0,21 | - | 15,8 | 407 | 2000 |
| А-185 | 500 | 0,17 | - | 17,5 | 503 | 2450 |
| А-240 | 690 | 0,131 | - | 20,0 | 656 | 3200 |
| А-300 | 580 | 0,105 | - | 22,4 | 815 | 4000 |
| А-400 | 815 | 0,078 | - | 25,8 | 1087 | 5350 |
| А-500 | 980 | 0,063 | - | 29,1 | 1376 | 6750 |

Таблиця Д.15. Значення kn та rекв

| Дані | Кількість проводів у фазі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| Коефіцієнт kn |  |  |  |
| Еквівалентний радіус rек, см |  |  |  |

Таблиця Д.16. Значення постійної часу затухання аперіодичної складової струму КЗ та ударного коефіцієнта

| Елементи або частини енергосистеми | , сек. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Турбогенератори потужністю, МВт: 12...60 100...1000 | 0,16...0,25 0,4...0,54 | 1,94...1,955 1,975...1,98 |
| Блоки, які складаються із турбогенератора потужністю 60 МВт і трансформатора (на стороні ВН), за номінальної напруги статора, кВ 6,3 10 | 0,2 0,15 | 1,95 1,935 |
| Блоки, які складаються з турбогенератора та підвищувального трансформатора, при потужності генераторів, МВт 100...200 300 500 800 | 0,26 0,32 0,35 0,3 | 1,965 1,97 1,973 1,967 |
| Система, яка пов’язана зі збірними шинами, де розглядається КЗ, повітряними лініями напругою, кВ 35 110...150 220...330 500...750 | 0,02 0,02...0,03 0,03...0,04 0,06...0,08 | 1,608 1,608...1,717 1,717...1,78 1,85...1,895 |
| Система, яка пов’язана зі збірними шинами 6...10 кВ, де розглядається КЗ, через трансформатори потужністю, МВА 80 і вище 32...80 5,6...32 | 0,06...0,15 0,05...0,1 0,02...0,05 | 1,85...1,935 1,82...1,904 1,6...1,82 |
| Вітки, що захищені реактором з номінальним струмом, А 1000 і вище 630 і нижче | 0,23 0,1 | 1,956 1,904 |
| Розподільні мережі напругою 6...10 кВ | 0,01 | 1,369 |

Таблиця Д.17. Ізолятори опорні

| Тип | Напруга, кВ |  | Мін. руйн. зусилля при статичному згині , кН | Висота ізолятора , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номінальна | максимальна (в сухому стані) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ізолятори опорні внутрішнього встановлення |  |  |  |  |
| ОФ-1-250УТ3 | 1 | 11 | 2,45 | 62 |
| ОФ-1-750ов.УТ3 | 1 | 11 | 7,35 | 72 |
| ОФ-6-375У3 | 6 | 36 | 3,675 | 100 |
| ОФ-6-375кр.У3 | 6 | 36 | 3,675 | 165 |
| ОФ-6-375ов.У3 | 6 | 36 | 3,675 | 165 |
| ОФ-6-375ПУ3 | 6 | 36 | 3,675 | 140 |
| ОФР-6-375У3 | 6 | 36 | 3,675 | 100 |
| ОФ-6-750кр.У3 | 6 | 36 | 7,35 | 185 |
| ОФ-6-750ов.У3 | 6 | 36 | 7,35 | 185 |
| ОФ-10-375У3 | 10 | 47 | 3,675 | 120 |
| ОФ-10-375кр.У3 | 10 | 47 | 3,675 | 190 |
| ОФ-10-375ПУ3 | 10 | 47 | 3,675 | 160 |
| ОФ-10-375ов.У3 | 10 | 47 | 3,675 | 190 |
| ОФР-10-375У3 | 10 | 47 | 3,675 | 180 |
| ОФ-10-750У3 | 10 | 47 | 7,35 | 120 |
| ОФ-10-750кр.У3 | 10 | 47 | 7,35 | 215 |
| ОФ-10-750ов.У3 | 10 | 47 | 7,35 | 215 |
| ОФР-10-750-ІІ-У3 | 10 | 47 | 7,35 | 190 |
| ОФР-10-750У3 | 10 | 47 | 7,35 | 124 |
| ОФР-10-750-І-УТ3 | 10 | 47 | 7,35 | 121 |
| ОФ-10-1250кв.У3 | 10 | 47 | 12,25 | 225 |
| ОФ-10-1250У3 | 10 | 47 | 12,25 | 120 |
| ОФ-10-2000У3 | 10 | 47 | 19,6 | 134 |
| ОФ-10-2000кв.У3 | 10 | 47 | 19,6 | 235 |
| ОФР-10-2000УТ3 | 10 | 47 | 19,6 | 134 |
| ОФ-10-3000УТ3 | 10 | 47 | 29,4 | 154 |
| ОФР-10-3000У3 | 10 | 47 | 29,4 | 150 |
| ОФ-10-4250кв.У3 | 10 | 47 | 41,65 | 230 |
| ОФР-10-6000У3 | 10 | 47 | 58,8 | 300 |
| Ізолятори зовнішнього встановлення опорно-штирьові |  |  |  |  |
| ОНШ-6-350 | 6 | — | 3,43 | — |
| ОНШ- 10-500 | 10 | — | 4,9 | — |
| ОНШ-10-2000У1 | 10 | — | 19,6 | — |
| ОНШ-35-1000 | 35 | — | 9,8 | — |
| ОНС- 10-300 | 10 | — | 2,94 | — |
| ОНСУ-10-300Т1 | 10 | — | 3, 43 | — |

Продовження таблиці Д.17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОНС- 10-500 | 10 | — | 4,9 | . — |
| ОНС- 10-2000 | 10 | — | 19,6 | — |
| КО- 10 | 10 | — | 19,6 | — |
| КО-15С | 15 | — | 14,7 | — |
| ОНС-20-300 | 20 | — | 2,94 | — |
| ОНС-20-500 | 20 | — | 4,9 | — |
| ОНС-50-1000 | 20 | — | 9,8 | — |
| ОНС-20-2000 | 20 | — | 19,6 | — |
| КО-20СУ | 20 | — | 11,76 | — |
| ОНС-35-300 | 35 | — | 2,94 | — |
| ОНС-35-500 | 35 | — | 4,9 | — |
| ОНС-35-500ХЛ | 35 | — | 4,9 | — |
| ОНС-35-1000 | 35 | — | 9,8 | — |
| ОНС-35-1500 | 35 | — | 14,7 | — |
| ОНС-35-2000 | 35 | — | 19,6 | — |
| ОНСУ-35-500 | 35 | — | 4,9 | — |
| КО-35С | 35 | — | 9,8 | — |
| КО-35СУ | 35 | — | 8,82 | — |
| ОНВП-35-1000 | 35 | — | 9,8 | — |
| ИОС-35-500 | 35 | — | 4,9 | — |
| ИОС-35-600ПсУ1 | 35 | — | 5,88 | — |

Примітки. 1. Позначення типу ізолятора розшифровується так: И – ізолятор; О – опорний; Ф – фарфоровий; Н – зовнішнього встановлення; С – стрижневий; Ш – штировий; Р – з ребристою зовнішньою поверхнею; К – колонковий; ВП – з внутрішньою порожниною; П (після цифр) – група ізоляції по довжині шляху витоку струму; С – для районів із сухими забрудненнями; Т – тропічне виконання; У – посилений або (якщо буква У знаходиться перед цифрою) – для районів з помірним кліматом; ХЛ – для районів з холодним кліматом; кв. – з нижнім квадратним фланцем; кр. – з нижнім круглим фланцем; цифра 1 або 3 – для роботи відповідно на відкритому повітрі або в закритих приміщеннях з природною вентиляцією.

Таблиця Д.18. Ізолятори прохідні

| Тип | Напруга, кВ |  |  | Номінальний струм, А | Мінімальне руйнуюче зусилля при статичному згині , кН | Довжина ізолятора, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номінальна | максимальна |  |  |  |  |
|  |  | в сухому стані | під дощем |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ізолятори прохідні внутрішнього встановлення |  |  |  |  |  |  |
| П-6/250-375 | 6 | — | — | 250 | 3,675 | 252 |
| П-6/400-375 | 6 | — | — | 400 | 3,675 | 252 |
| П-10/400-750 | 10 | — | — | 400 | 7,35 | 300 |
| П-10/630-750 | 10 | — | — | 630 | 7,35 | 300 |
| П-10/1000-750 | 10 | — | — | 1000 | 7,35 | 300 |
| П-10/1600-750 | 10 | — | — | 1600 | 7,35 | 300 |
| П-10/1000-2000 | 10 | — | — | 1000 | 19,6 | 480 |
| П-10/2000-2000 | 10 | — | — | 2000 | 19,6 | 480 |
| П-10/1000-3000 | 10 | — | — | 1000 | 29,4 | 468 |
| П-10/1600-3000 | 10 | — | — | 1600 | 29,4 | 468 |
| П-10/2000-3000 | 10 | — | — | 2000 | 29,4 | 468 |
| П-10/3200-3000 | 10 | — | — | 3200 | 29,4 | 468 |
| П-10/5000-4250 | 10 | — | — | 5000 | 41,65 | 625 |
| П-10/6000-4250 | 10 | — | — | 6000 | 41,65 | 625 |
| П-10/8000-4250 | 10 | — | — | 8000 | 41,65 | 600 |
| П-10/10000-4250 | 10 | — | — | 10000 | 41,65 | 600 |
| П-20/1000-2000 | 20 | — | — | 1000 | 19,6 | 707 |
| П-20/1600-2000 | 20 | — | — | 1600 | 19,6 | 707 |
| П-20/2000-2000 | 20 | — | — | 2000 | 19,6 | 707 |
| П-20/3200-2000 | 20 | — | — | 3200 | 19,6 | 750 |
| П-20/6300-3000 | 20 | — | — | 6300 | 29,4 | 728 |
| П-20/8000-4250 | 20 | — | — | 8000 | 41,65 | 922 |
| П-20/10000-4250 | 20 | — | — | 10000 | 41,65 | 922 |
| П-20/12500-4250 | 20 | — | — | 12500 | 41,65 | 910 |
| П-35/400-750 | 35 | — | — | 400 | 7,35 | 715 |
| П-35/630-750 | 35 | — | — | 630 | 7,35 | 715 |
| П-35/1000-750 | 35 | — | — | 1000 | 7,35 | 715 |
| П-35/1600-750 | 35 | — | — | 1600 | 7,35 | 715 |

Продовження таблиці Д.18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ізолятори прохідні зовнішнього і внутрішнього встановлення |  |  |  |  |  |  |
| ИП-10/400-750У1* | 10 | 47 | 34 | 400 | 7,35 | 395 |
| ИП-10/630-750У1 | 10 | 47 | 34 | 630 | 7,35 | 355 |
| ИП-10/630-750У1" | 10 | 47 | 34 | 630 | 7,35 | 395 |
| ИП-10/1000-750У1 | 10 | 47 | 34 | 1000 | 7,35 | 355 |
| ИП-10/1000-750У1* | 10 | 47 | 34 | 1000 | 7,35 | 395 |
| ИП-10/630-1250У1 | 10 | 47 | 34 | 630 | 12,25 | 360 |
| ИП-10/1000-1250У1 | 10 | 47 | 34 | 1000 | 12,25 | 360 |
| ИП-10/1600-1250У1 | 10 | 47 | 34 | 1600 | 12,25 | 375 |
| ИП-10/2000-1250У1 | 10 | 47 | 34 | 2000 | 12,25 | 375 |
| ИП-10/3150-1250У1 | 10 | 47 | 34 | 3150 | 12,25 | 375 |
| ИПУ-10/630-750У1 | 10 | 47 | 34 | 630 | 7,35 | 410 |
| ИПУ-10/1000-750У1 | 10 | 47 | 34 | 1000 | 7,35 | 410 |
| ИПУ-10/630-1250У1 | 10 | 47 | 34 | 630 | 12,25 | 415 |
| ИПУ-10/1000-1250У1 | 10 | 47 | 34 | 1000 | 12,25 | 415 |
| ИПУ-10/1600-1250У1 | 10 | 47 | 34 | 1600 | 12,25 | 430 |
| ИПУ-10/2000-1250У1 | 10 | 47 | 34 | 2000 | 12,25 | 430 |
| ИПУ- 10/3150-1250У1 | 10 | 47 | 34 | 3150 | 12,25 | 430 |
| ПН- 10/5000-4250 | 10 | 52 | 34 | 5000 | 41,65 | 720 |
| ПН- 10/6300-4250 | 10 | 52 | 34 | 6300 | 41,65 | 720 |
| ПН- 10/8000-4250 | 10 | 52 | 34 | 8000 | 41,65 | 695 |
| ПН-10/10000-4250 | 10 | 52 | 34 | 10000 | 41,65 | 695 |
| ИП-20/2000-1250У1 | 20 | 75 | 55 | 2000 | 12,25 | 636 |
| ИП -20/3150- 1250У1 | 20 | 75 | 55 | 3150 | 12,25 | 636 |
| ИПУ-20/2000-1250У1 | 20 | 75 | 55 | 2000 | 12,25 | — |
| ИПУ-20/3150-1250У1 | 20 | 75 | 55 | 3150 | 12,25 | — |
| ИП-35/400-750У1 | 35 | 110 | 85 | 400 | 7,35 | 850 |
| ИП-35/630-750У1 | 35 | 110 | 85 | 630 | 7,35 | 850 |
| ИП-35/1000-750У1 | 35 | 110 | 85 | 1000 | 7,35 | 850 |
| ИП-35/1600-750У1 | 35 | 110 | 85 | 1600 | 7,35 | — |
| ИПУ-35/400-750У1 | 35 | 110 | 85 | 400 | 7,35 | 860 |
| ИПУ-35/630-750У1 | 35 | 110 | 85 | 630 | 7,35 | 860 |
| ИПУ-35/1000-750У1 | 35 | 110 | 85 | 1000 | 7,35 | 860 |
| ИПУ-35/1600-750У1 | 35 | 110 | 85 | 1600 | 7,35 | 860 |
| ИПУ-35/3150-750У1 | 35 | 110 | 85 | 3150 | 7,35 | — |

Рис. Д.1. Діаграма визначення відхилення гнучкого струмопроводу з горизонтальним розташуванням фаз під дією струмів КЗ

| Рис. Д.2. Криві для визначення коефіцієнта форми прямокутних шин | Рис. Д.3. Криві для визначення коефіцієнта форми шин коробчастого перерізу |
| --- | --- |

Таблиця Д.19 – Технічні характеристики елегазових бакових вимикачів серії ВГБ напругою 110кВ

| Параметр | ВГБ-110У1 | ВГБУ-110У1 |
| --- | --- | --- |
| Номінальна / найбільша робоча напруга, кВ | 110/126 | 110/126 |
| Номінальний струм, А | 2000 | 2000 |
| Номінальний струм вимикання, кА | 40 | 40 |
| Власний час вимикання не більше, с | 0,035 | 0,035 |
| Власний час увімкнення не більше, с | 0,10 | 0,10 |
| Повний час вимикання не більше, с | 0,06 | 0,06 |
| Кількість розривів на фазу | 1 | 1 |
| Нижня межа надлишкового тиску елегазу при 20 °С, МПа | 0,35 (3,5) | 0,35 (3,5) |
| Номінальна частота, Гц | 50 | 50 |
| Тип приводу | гідравлічний | гідравлічний |
| Вбудовані трансформатори струму | ТВ-110 | ТВ-110 |

Таблиця Д.20 – Технічні характеристики вимикачів зовнішнього встановлення серії ВБНК-35 та ВР35НС напругою 35кВ

| Параметр | ВБНК-35 | ВР35НС |
| --- | --- | --- |
| Номінальна / найбільша робоча напруга, кВ | 35/40,5 | 35/40,5 |
| Номінальний струм, А | 1600 | 1600 |
| Номінальний струм вимикання, кА | 25 | 20 |
| Струм електродинамічної стійкості, кА | 64 | 52 |
| Струм термічної стійкості, кА, 3с | 25 | 20 |
| Власний час вимикання не більше, с | 0,050 | 0,035-0,050 |
| Власний час увімкнення не більше, с | 0,1 | 0,1 |
| Повний час вимикання не більше, с | 0,070 | 0,065 |
| Механічний ресурс, циклів В-В | 25000 | 30000 |
| Комутаційний ресурс, циклів В-В: - при номінальних струмах | 25000 | 30000 |
| - при номінальних струмах відключення | 50 | 50 |

Таблиця Д.21 – Технічні характеристики вакуумних вимикачів серії ВР  напругою 10кВ

| Параметр | Марка вимикача |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВР0 | ВР1 | ВР2 | ВР3 |
| Номінальна / найбільша робоча напруга, кВ | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Номінальний струм, А | 630, 800 | 630-1250 | 630-1600 | 2000-3150 |
| Номінальний струм вимикання, кА | 12,5 | 20 | 20; 31,5 | 40 |
| Струм електродинамічної стійкості, кА | 32 | 52 | 52, 80 | 102 |
| Струм термічної стійкості, кА, 3с | 12,5 | 20 | 20, 31,5 | 40 |
| Власний час вимикання не більше, с | 0,029-0,042 | 0,029-0,042 | 0,035-0,05 | 0,035-0,05 |
| Власний час увімкнення не більше, с | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 |
| Повний час вимикання не більше, с | 0,057 | 0,057 | 0,065 | 0,065 |
| Механічний ресурс, циклів В-В | 100000 | 100000 | 100000 | 30000 |
| Комутаційний ресурс, циклів В-В: - при номінальних струмах | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 |
| - при номінальних струмах відключення | 100 | 100 | 40, 50 | 50 |

|  | Електричні станції і підстанції [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. М.М. Євсюк – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. – 78 с. |
| --- | --- |
| Е-62 |  |

Комп’ютерний набір			М.М. Євсюк

Редактор					М.М. Євсюк

Підписано до друку «____»________2019 р.

Формат 60х84/16. Папір офс. ___ Гарнітур. Таймс. ___

Ум. друк. арк. 4,875  Тираж 50 прим.

Інформаційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018,  м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – ІВВ Луцького НТУ